
延安建峰新能源有限责任公司

洛川县北环路加气站

安全预评价报告

(备案版)

建设单位：延安建峰新能源有限责任公司

建设单位法定代表人：贺尚生
建设项目单位：延安建峰新能源有限责任公司

建设项目单位主要负责人：贺尚生
建设项目单位联系人：贾艳兵
建设项目单位联系电话：15591126438
(建设单位公章)
2025年9月2日

延安建峰新能源有限责任公司

洛川县北环路加气站
安全预评价报告
(备案版)

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-(赣)-002

法定代表人：应  宏
审核定稿人：吕红转
评价负责人：吴  爽
评价机构联系电话：0791-87379386

(安全评价机构公章)
2025年9月2日

延安建峰新能源有限责任公司

洛川县北环路加气站

安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
2025年9月2日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构(以下统称中介机构)租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；
二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；
三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；
四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；
五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；
六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；
七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；
八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；
九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。
延安建峰新能源有限责任公司

洛川县北环路加气站安全预评价报告

评价人员
	分类 
	姓名
	职业资格证书编号
	从业信息
识别卡编号
	专业能力
	签字

	项目负责人
	吴  爽
	S011041000110202001456
	040505
	化工
	

	项目组

成员
	段  萌
	S011013000110193000285
	036250
	电气
	

	
	朱继科
	S011041000110203001270
	040820
	机械自动化
	

	
	郑强
	0800000000101605
	001851
	安全
	

	
	黄伯扬
	1800000000300643

	032737
	化工机械
	

	报告

编制人
	吴  爽
	S011041000110202001456
	040505
	化工
	

	
	朱继科
	S011041000110203001270
	040820
	机械自动化
	

	
	段  萌
	S011013000110193000285
	036250
	电气
	

	报告审核人
	吕红转
	1800000000201102
	019435
	安全
	

	过程控制
负责人
	黄香港
	S011035000110191000617
	024436
	化学工程与工艺
	

	技术负责人
	周红波
	1700000000100121
	020702
	化工工艺
	


前  言
延安建峰新能源有限责任公司(以下简称“该公司”)成立于2014年08月27日，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：陕西省延安市洛川县凤栖街道办事处北街村解放路凤栖综合大楼六楼602室，法定代表人：贺尚生，注册资本：贰仟万元人民币，统一社会信用代码：91610630MA6TH2A141，经营范围：一般项目：太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；家用电器销售；农副产品销售；初级农产品收购；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非电力家用器具销售；智能仪器仪表销售；五金产品零售；特种设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；供暖服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
该公司拟建设延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站(以下简称“该项目”)，该项目于2025年06月11日取得了洛川县行政审批服务局核发的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目名称：延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站，项目代码：2410-610629-04-01-800257，项目单位：延安建峰新能源有限责任公司，建设地点：陕西省延安市洛川县北环路北侧，项目单位登记注册类型：有限责任公司(自然人独资)，建设性质：新建，计划开工时间：2025年07月，总投资：4000万元，建设规模及内容：该项目总占地面积3830.0485平方米，总建筑面积1723.06平方米。一是新建框架结构四层营业综合服务厅1632.06平方米；二是新建新型钢罩棚91.00平方米；三是安装2枪加气机2台、1组CNG12立方米储气瓶组、压缩机一台、干燥塔一台、调压计量撬一台等设备。

该项目产品为压缩天然气(CAS号：74-82-8)，原辅材料有原料气天然气、加臭剂四氢噻吩(CAS号：110-01-0)、吹扫及置换用的氮气[压缩的](CAS号：7727-37-9)，其中天然气，四氢噻吩,氮气[压缩的]均被列入《危险化学品目录(2022年调整版)》中，属于危险化学品。其中天然气被列入《重点监管的危险化学品名录(2013版)》中，属于重点监管的危险化学品。
为了认真落实安全设施与主体工程“三同时”的要求，受延安建峰新能源有限责任公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(以下简称“我公司”)承担了延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站的安全预评价工作。本次安全预评价范围包括：拟建项目的选址、总平面布置及建(构)筑物、工艺、设备设施及配套的公用工程和安全管理等。

为使评价准确反映建设项目的实际情况，我公司组织该项目安全评价组成员对该项目进行了现场勘查，收集了大量能说明项目实际情况的资料和数据，根据企业提供的总平面布置、工艺过程、CNG的性质、主要设备和操作条件等，研究系统固有危险、有害因素；然后划分安全评价单元；进行定性、定量评价，确定可能发生的事故类型及危害程度。参照危险有害分析情况、可能发生的事故及危害程度，有针对性地提出消除、预防和减弱危险的对策措施，进而给出安全预评价结论。并与该项目建设单位就本报告内容和结论交换了意见，就本报告内容和结论达成一致意见后，编制完成了项目安全预评价报告。

根据《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化〔2007〕255号)、《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的要求，我公司项目组编制完成了《延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站安全预评价报告》。本报告经审查批准后，将为下一阶段的安全设施设计，以及应急管理局和住建局实施监督管理提供依据。

在本次安全预评价过程中得到了企业及有关人员的大力支持，在此表示衷心感谢!

目  录

11 安全评价工作经过


11.1 安全评价和前期准备情况


21.2 安全预评价目的、对象及范围


31.3 工作经过和程序


62 建设项目概况


62.1 建设单位简介


62.2 建设项目概况


182.3 安全管理


213 危险、有害因素的辨识结果及依据说明


213.1 危险、有害因素的辨识依据说明


223.2 危险、有害因素的辨识结果


233.3 重大危险源辨识结果


243.4 爆炸危险区域划分结果


254 安全评价单元的划分结果及理由说明


254.1 安全评价单元的划分结果


254.2 安全评价单元划分的理由说明


275 采用的安全评价方法及理由说明


275.1 采用的安全评价方法


275.2 采用的安全评价方法的理由说明


285.3 评价方法与评价单元的对应关系


296 定性、定量分析危险、有害程度的结果


296.1 固有危险程度的分析结果


306.2 风险程度的分析结果


316.3 各评价单元安全检查表的评价结果


336.4 典型事故案例分析


367 安全条件的分析


367.1 安全条件分析结果


397.2 主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性


448 安全对策措施与建议和结论


448.1 安全对策与建议


538.2 事故应急预案编制内容的建议


548.3 安全技术措施及建议


568.4 安全管理措施及建议


588.5 安全投入措施及建议


609 评价结论


609.1 主要危险、有害因素评价结果


609.2 应重视的安全对策措施建议


629.3 危险、有害因素受控的程度


629.4 国家有关法律法规、标准、规章、规范的符合性


6410 与建设单位交换意见的情况结果


65安全评价报告附件


65附件1 有关附图


65附件2 选用的安全评价方法简介


65附2.1 选用的安全评价方法


65附2.2 选用的安全评价方法简介


68附件3 定性、定量分析危险、有害程度的过程


68附3.1 危险、有害因素的辨识过程


91附3.2 固有危险程度的分析


106附3.3 定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度(含量)状态和所在的作业场所(部位)及其状况(温度、压力)


106附3.4 定量分析建设项目评价范围内和各个评价单元的固有危险程度


107附3.5 风险程度的分析


114附件4 安全评价依据


114附4.1 法律、法规及部门规章


115附4.2 部门规章


116附4.3 标准、规范


119附件5 收集的文件、资料目录



附录一  有关材料
(1)安全评价委托书

(2)现场勘验人员组成表

(3)营业执照

(4)《陕西省企业投资项目备案确认书》

(5)中华人民共和国不动产权证书

(6)《延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站岩土工程勘察报告》

(7)建设用地规划许可证

(8)安全预评价报告审查专家组意见及专家组意见修改确认表

附录二  有关附图
(1)地理位置图

(2)四邻关系及总平面布置图

(3)站外安全间距、站内防火间距图

(4)CNG加气工艺流程图

(5)调压计量撬工艺流程图
1 安全评价工作经过

1.1 安全评价和前期准备情况

1.1.1 安全预评价概况

延安建峰新能源有限责任公司(以下简称“该公司”)成立于2014年08月27日，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：陕西省延安市洛川县凤栖街道办事处北街村解放路凤栖综合大楼六楼602室，法定代表人：贺尚生，注册资本：贰仟万元人民币，统一社会信用代码：91610630MA6TH2A141，经营范围：一般项目：太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；家用电器销售；农副产品销售；初级农产品收购；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非电力家用器具销售；智能仪器仪表销售；五金产品零售；特种设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；供暖服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
该公司拟建设延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站(以下简称“该项目”)，该项目于2025年06月11日取得了洛川县行政审批服务局核发的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目名称：延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站，项目代码：2410-610629-04-01-800257，项目单位：延安建峰新能源有限责任公司，建设地点：陕西省延安市洛川县北环路北侧，项目单位登记注册类型：有限责任公司(自然人独资)，建设性质：新建，计划开工时间：2025年07月，总投资：4000万元，建设规模及内容：该项目总占地面积3830.0485平方米，总建筑面积1723.06平方米。一是新建框架结构四层营业综合服务厅1632.06平方米；二是新建新型钢罩棚91.00平方米；三是安装2枪加气机2台、1组CNG12立方米储气瓶组、压缩机一台、干燥塔一台、调压计量撬一台等设备。

该项目产品为压缩天然气(CAS号：74-82-8)，原辅材料有原料气天然气、加臭剂四氢噻吩(CAS号：110-01-0)、吹扫及置换用的氮气[压缩的](CAS号：7727-37-9)，其中天然气，四氢噻吩,氮气[压缩的]均被列入《危险化学品目录(2022年调整版)》中，属于危险化学品。其中天然气被列入《重点监管的危险化学品名录(2013版)》中，属于重点监管的危险化学品。
为了认真落实安全设施与主体工程“三同时”的要求，受延安建峰新能源有限责任公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(以下简称“我公司”)承担了延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站的安全预评价工作。

1.1.2 前期准备情况

在对该项目进行评价前，我公司组织有关专家进行了现场勘察，对该项目的站址进行实地考察，在对项目进行风险分析后，签定了评价合同，并与企业交换意见，收集安全预评价需要的相关资料。

1.2 安全预评价目的、对象及范围

1.2.1 安全预评价的目的

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全设施与主体工程“三同时”的要求，该项目安全预评价目的是：

(1)查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。

(2)提高系统本质安全化程度，避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料以及不合适的设备、设施，避免安全设施不符合要求或存在缺陷，并提出减少或消除危险的有效方法。

(3)为相关政府部门的监管工作提供科学依据。

本报告通过对延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站的主要危险、有害因素进行定性、定量分析与评价，确定其危险等级或程度，根据危险、有害因素发生原因提出有针对性、科学性和经济合理性的对策措施，以利于提高建设项目安全管理水平。

1.2.2 安全评价的对象及范围
本次安全评价的对象是延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站，评价范围包括：该项目的选址、总平面布置及建(构)筑物、工艺、设备设施及配套的公用工程和安全管理等。调压计量撬进气口切断阀之前的管道不在本次评价范围内。

该项目涉及的危险化学品的站外运输及后期的新、改、扩建项目均不在本次评价范围内。

1.3 工作经过和程序
1.3.1 安全评价工作经过

在对该项目进行了解考察，对承接该项目的安全评价的风险进行分析后，签定了评价合同，并进行了现场实际勘察工作。我公司在收集相关资料后，按安全评价工作程序开始实施该项目安全评价工作，并编制安全预评价报告。

1.3.2 安全评价工作程序

(1)前期准备

明确评价对象和评价范围；组建评价组；收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范；收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例；对类比工程进行实地调查等。

(2)辨识与分析危险、有害因素

根据评价对象的具体情况，辨识和分析危险、有害因素，确定其存在的部位、方式以及发生作用的途径和变化规律。

(3)划分评价单元

评价单元划分应科学、合理，便于实施评价，相对独立且具有明显的特征界限。依据安全预评价的特点，以站址选址、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况、便于实施评价为原则划分评价单位。

(4)定性、定量评价

根据评价的目的、要求和评价对象的特点、工艺、功能或活动分布，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法，对危险、有害因素导致事故发生的可能性及其严重程度进行评价。

(5)提出安全对策措施建议

根据评价结果，依照国家有关的法律法规、标准、规章、规范的要求，提出安全对策措施建议。安全对策措施建议应具有针对性、可操作性和经济合理性。

(6)做出安全预评价结论

将安全预评价结果进行整理、归纳，并做出安全预评价结论。

(7)与建设单位交换意见
(8)编制安全预评价报告

该项目安全预评价程序框图详见下图1.3.2：

[image: image1.png]N

AN ALHFNE)

HRNE)

) ARENE)
B )
WS RAESE)
b A(SE)

FRESSW) FRAR(SSE)

(s)





图1.3.2 安全预评价程序框图

2 建设项目概况

2.1 建设单位简介

延安建峰新能源有限责任公司(以下简称“该公司”)成立于2014年08月27日，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：陕西省延安市洛川县凤栖街道办事处北街村解放路凤栖综合大楼六楼602室，法定代表人：贺尚生，注册资本：贰仟万元人民币，统一社会信用代码：91610630MA6TH2A141，经营范围：一般项目：太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；家用电器销售；农副产品销售；初级农产品收购；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非电力家用器具销售；智能仪器仪表销售；五金产品零售；特种设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；供暖服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2.2 建设项目概况

2.2.1项目简介

项目名称：延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站
项目代码：2410-610629-04-01-800257
项目单位：延安建峰新能源有限责任公司

建设地点：陕西省延安市洛川县北环路北侧
项目单位登记注册类型：有限责任公司(自然人独资)
建设性质：新建

计划开工时间：2025年07月
总投资：4000万元
建设规模及内容：该项目总占地面积3830.0485平方米，总建筑面积1723.06平方米。一是新建框架结构四层营业综合服务厅1632.06平方米；二是新建新型钢罩棚91.00平方米；三是安装2枪加气机2台、1组CNG12立方米储气瓶组、压缩机一台、干燥塔一台、调压计量撬一台等设备。
2.2.2 建设项目设计上采用的主要技术、工艺(方式)和国内、外同类建设项目水平对比情况

该项目气源来自靖西一线，经管道输送至本站。

采用工艺为目前主流工艺，原料气通过管道进站后进入调压计量撬，经过滤、计量、加臭、干燥、脱水、压缩后，一部分压缩天然气进入储气瓶组储存，作为备用给加气机加气,另一部分压缩天然气进入加气机为CNG燃料汽车加气。

2.2.3 建设项目所在的地理位置、周边环境、总平布置和主要建(构)筑物
(1)建设项目所在的地理位置及周边环境
1)地理位置
该项目拟建地址为陕西省延安市洛川县北环路北侧，该项目位于洛川县的北侧，洛川县位于延安市南部。地处东经109°24′53.429″，北纬35°46′22.140″。洛川县东靠黄龙县，南邻白水县，西与黄陵县毗连，北接富县、宜川县。东西宽约41.62km，南北长约79.32km。

2)周边环境

该项目拟建地址为陕西省延安市洛川县北环路北侧。拟建场地围墙外北侧为空地，南侧为拟建充电站、消防泵房，西侧为山沟，东南侧为北环路，该项目站内工艺设备与站外建(构)筑物之间的防火间距见表2.2.3-1所示。

拟建充电站拟建29个充电桩，44把充电枪，60个充电位，依据《电动汽车充电站设计标准》(GB/T50966-2024),拟建充电站为四级室外充电站。拟建充电站站内拟设有消防泵房1座，消防泵2台，消防稳压装置1套和有效容积180m³消防水池1座，拟建充电站与该项目同一建设方。

表2.2.3-1 工艺设备与站外建(构)筑物之间的防火间距一览表

	设备名称
	储气瓶组
	集中放空管管口
	加气机
	干燥器
	压缩机橇

	北侧
	空地
	--
	--
	--
	--
	--

	南侧
	拟建充电站
	18/34.84
	18/39.21
	13/32.06
	13/45.40
	13/39.20

	
	消防泵房
	18/40.36
	15/44.79
	12/39.57
	12/50.90
	12/44.70

	西侧
	山沟
	--
	--
	--
	--
	--

	东南侧
	北环路
	12/60.40
	10/72.32
	6/28.06
	6/64.84
	6/61.74


注：《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.6条；表中“--”表示无防火间距要求，表中“XX/XX”表示“规范要求间距/拟设间距”。单位：m。
该项目工艺设备与站外建(构)筑物的防火间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第4.0.6条的要求。

3)自然条件

①地质、地貌

处于华北的鄂尔多斯台地向斜层东翼，主要是中生代的沉积岩系。第四纪低层为三迭纪及第三纪，在洛河及其较大支沟中呈带状出露。第四纪黄土几乎覆盖所有较老地层，河谷两岸露布着第四纪冲积及湖积物层。洛川塬心黄土最厚，自西北向东南逐渐减薄。

为典型的黄土高原沟壑地貌，塬沟分明，支离破碎。地势由东北向西南倾斜，海拔高度650-1481米。塬面开阔平坦，向东南缓倾，是中国黄土塬区黄土地貌发育典型地区，塬面占全县面积的38.6％。此外，还有梁峁、沟坡面、沟道川台地等地形，分别占土地面积的5.3％、51.3％和4.8％。

拟建场地位于陕西省延安市洛川迎宾大道与环城北路“丁字 ”交叉口北侧50 米，交通十分便利。拟建场地原始地形处在冲沟边缘附近，地形较为破碎，2010年前后，陆续回填冲沟，经整平后，现状场地地形平坦、开阔，勘探点地面标高介于1120.18～1120.75m，最大相对高差为0.57m。地貌单元黄土塬边冲沟边缘地貌。

②气象条件

年平均气温：10.3℃左右，年平均最高气温16.3℃，年平均最低气温5.2℃。冬季较为寒冷，最冷月(1月)月平均气温-3.8℃；夏季相对凉爽，最热月(7月)月平均气温22.5℃。昼夜温差较大，一般在10℃-15℃之间，有利于农作物的养分积累。年平均降水总量596.7毫米，降水分布不均，主要集中在5至9月，占全年降水量的70%左右。降水年际变化较大，旱涝灾害时有发生。年日照时数2579.3小时，年日照百分率59%，光照充足，能满足多种农作物生长需求。年均雷暴日数约为25天，雷暴主要集中在5-9月的强对流天气高发期，其中7-8月因受季风影响，雷暴出现频率相对更高。冬季多西北风，夏季多东南风。年平均风速2.5米/秒左右，春季风速相对较大。风向玫瑰图见图2.3.3-1
[image: image7.png]SRt R A e
SRS BB IS

R B T A

Rl wHERE SRR
-
R R
TLT R R AU,
BHRKR 5 IHEGH 182185 R ERARRE S RB
SRR L2 AT,
WATHIK R ARTAT

KIEHER





图2.3.3.1 风向玫瑰图
③水文条件

洛川县境内主要河流为洛河，是黄河的二级支流，自西北向东南斜贯县境中部，境内流长120公里，流域面积1616平方公里，年平均径流量2.85亿立方米。此外，注入洛河的主要支流有四条，分别为仙姑河、黄连河、聿津河和厢寺川河。县内有四座水库，分别是拓家河水库、党家河水库、土基水库和黄连河水库，总库容约1.1亿立方米，在灌溉、防洪、供水等方面发挥了重要作用。洛川县降水径流在时间和空间上分布不均。降水主要集中在5至9月，径流也随之呈现出明显的季节性变化，夏季径流量大，冬季径流量小甚至干涸。在空间上，塬面径流系数较小，沟道径流系数相对较大。洛川县水资源总量相对有限，人均水资源占有量较低，属于水资源较为短缺的地区。降水和径流的时空分布不均，导致水资源在不同季节和地区的供需矛盾较为突出。由于黄土高原沟壑地貌，水土流失较为严重，对水资源的涵养和利用产生了一定的不利影响，河流泥沙含量较高，水库淤积问题较为突出。

4)地震情况

根据国家标准《建筑抗震设计标准(2024年版)》(GB/T50011-2010)和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，该地区的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，所属的设计地震分组为第一组。

(2)建设项目的用地面积、总图及平面布置、建(构)筑物基本情况
1)用地面积

该项目位于陕西省延安市洛川县北环路北侧，占地面积3830.0485m2。

2)总图及平面布置
①总平面布置

该项目站内布置按功能分区，划分为工艺装置区、加气区和辅助区。
工艺装置区位于站区北部，自北向南拟布置1套调压计量橇，1台干燥器，1套CNG压缩机撬，1组CNG储气瓶组，1套空压机撬。1个排污罐位于干燥器东南侧，一个缓冲罐位于干燥器东侧，2根集中放散管位于压缩机撬西侧。

CNG储气瓶组位于工艺装置区南侧，设置2个储气瓶，共12m³
防爆墙位于CNG储气瓶组东侧，防爆墙长5.00米，宽0.20米，高3m。
加气区位于工艺装置区东南侧，拟设罩棚一座，罩棚下设2台双枪加气机。
辅助区位于位于加气区南侧，拟设四层办公楼。一层由营业厅、壁挂炉间、控制室、值班室和卫生间组成；二层由办公室和会议室组成；三层由6间办公室组成；四层由办公室和邻导办公室组成。
该项目站内各设施之间拟设防火间距见表2.2.3-2：
表2.2.3-2 该项目站内各设施之间拟设防火间距一览表(单位：m)
	设施名称
	CNG储气瓶组
	CNG放空管管口
	CNG加气机
	压缩机橇
	调压计量撬
	干燥器

	办公楼
	18/20.4
	15/27.4
	12/17.6
	12/24.8
	12/47.2
	12/31.2

	站区围墙
	3/5.7
	3/3.3
	-/13.5
	2/6.5
	2/5.0
	-/5.6

	CNG储气瓶组
	-/-
	-/3.5
	-/20.5
	-/3.0
	-/25.2
	-/9.2

	CNG放空管管口
	-/3.5
	-/-
	-/32.3
	-/4.0
	-/20.8
	-/7.0

	CNG加气机
	-/20.5
	-/32.3
	-/-
	-/22.0
	-/38.9
	-/26.5

	压缩机橇
	-/3.0
	-/4.0
	-/22.0
	-/-
	-/19.4
	-/3.0

	调压计量撬
	-/25.2
	-/20.8
	-/38.9
	-/19.4
	-/-
	-/13.3

	干燥器
	-/9.2
	-/7.0
	-/26.5
	-/3.0
	-/13.3
	-/-


注：《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第5.0.13条和表4.0.6条；表中“--”表示无防火间距要求，表中“XX/XX”表示“规范要求防火间距/拟设防火间距”。单位：m。
该项目站内各设施之间的防火间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。

②竖向布置

场地的地形自然坡度较为平缓，该项目拟采用坡向道路的设计方案，设计坡度为≥0.5%。设备基础、加气岛拟高出室外地坪0.2m。

③道路

该项目出入口位于站区南侧，拟分开设置，出入口宽度均为9m，消防车道转弯半径12米。

(3)主要建(构)筑物情况

该项目主要建(构)筑物详见表2.2.3-3：

表2.2.3-3 该项目主要建(构)筑物一览表

	序号
	名   称
	规格(m)
	结构
	基底面积(m2)
	建筑面积(m2)
	耐火等级
	备注

	1
	办公楼
	32.44×11.44
	框架
	395.86
	1632.06
	二级
	四层

	2
	加气罩棚
	14.00×20.00
	钢网架
	91.00
	91.00
	二级
	H=7m

	3
	防爆墙
	5.00×0.20
	钢筋混凝土
	--
	--
	二级
	H=3.5m


2.2.4 建设项目涉及的主要原辅材料和品种(包括产品、中间产品)名称、数量，储存情况

该项目主要原料为天然气，气源来自靖西一线，经管道输送至本站。产品为压缩天然气,辅料涉及加臭用的四氢噻吩、置换用的氮气[压缩的]、压缩空气。
该项目原料气组分见下表：
表2.2.4-1 天然气组分表

	组分
	CH4
	C2H6
	C3H8
	iC4H10
	nC4H10
	iC5H12
	O2

	含量
	95.667
	2.381
	0.268
	0.054
	0.037
	0.016
	0

	组分
	nC5H12 
	He
	N2 
	CO2 
	C6+
	H2
	CO

	含量
	0.006
	0.033
	0.388
	1.131
	0.002
	0.016
	0


表2.2.4-2 主要原辅材料情况一览表

	名称
	CAS号
	最大储存量
	储存方式
	备注

	天然气
	74-82-8
	/
	输气管道
	原料

	四氢噻吩
	110-01-0
	0.12m3
	调压计量撬
	辅料

	氮气[压缩的]
	7727-37-9
	/
	/
	辅料

	压缩天然气
	74-82-8
	1.5m3
	缓冲罐、排污罐
	产品

	压缩天然气
	74-82-8
	12m3
	储气瓶组
	产品


2.2.5 建设项目选择的工艺流程和选用的主要装置(设备)和设施

2.2.5.1 工艺流程

该项目气源来自靖西一线，经管道输送至本站，进站压力0.6-0.8MPa。进站后进入调压计量撬，经过滤、计量、加臭、干燥、脱水、压缩后，一部分压缩天然气进入储气瓶组储存,另一部分压缩天然气进入加气机为CNG燃料汽车加气。

该项目工艺流程如图所示：

[image: image4.png]QeWrH;

Qrxr



[image: image5.png]Wit = 53713



[image: image6.png]BN

AN

W)

TS

s(sW)

N

NN

FRE(SSW)

)

ALARNNE)

FRAR(SSE)

HRNE)

FIKENE)

#E)

TIK(ESE)

HIR(SE)









图 2.2.5-1 CNG常规加气站工艺流程图
2.2.5.2 建设项目选用的主要装置(设备)

该项目主要设备详见表2.2.5-1：

表2.2.5-1 拟选用的主要设备一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	是否特种设备
	备注

	1
	CNG储气瓶组
	组
	1
	是
	12m³(2个储气瓶)

	2
	压缩机橇
	套
	1
	否
	1500Nm³/h

	2.1
	压缩机
	台
	1
	否
	1500Nm³/h

	2.2
	回收罐
	台
	1
	是
	--

	2.3
	顺序控制盘
	台
	1
	否
	--

	3
	干燥器
	台
	1
	否
	1500Nm³/h

	4
	缓冲罐
	台
	1
	是
	1m³

	5
	排污罐
	台
	1
	否
	0.5m³

	6
	加气机
	台
	2
	否
	双枪

	7
	调压计量撬
	套
	1
	否
	1500Nm³/h

	8
	集中放散管
	根
	2
	否
	高压、低压各一根

(高5米)

	9
	空压机撬
	套
	1
	否
	--

	10
	加臭机
	台
	1
	否
	调压计量撬


该项目拟选用的特种设备详见表2.2.5-2：
表2.2.5-2 拟选用的特种设备一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	回收罐
	台
	1
	--

	2
	缓冲罐
	台
	1
	1m³

	3
	储气瓶组
	组
	1
	12m³


2.2.5.3与上下游生产装置的关系 

该项目气源来自靖西一线，经管道输送至本站。该项目产出的压缩天然气通过加气机为CNG燃料汽车加气。

2.2.6 公用工程及辅助生产设施

2.2.6.1 给排水系统

(1)给水系统

该项目主要为生活用水及绿化、浇洒用水，其中生活用水主要为站内人员饮用水，该项目的站内用水来自市政给水管网。

(2)排水系统

该项目建筑物室内排水系统拟采用污废合流排水方式。

1)雨水系统：站内雨水拟采用无组织排放，雨水延道路顺坡散排至站外。

2)生活生产污水系统：该项目排水主要为站区内生活污水，生活污水排入化粪池中，经处理后排入市政污水管网内。
2.2.6.2电气系统

(1)供配电

1)用电负荷

依据《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)的规定，该项目用电负荷等级为三级。

2)供电电源

该项目拟采用单回路电源供电，电源引自站区外变压器低压侧，引入站内配电室。该项目自控系统、信息系统和监控系统拟设UPS电源供电，自控系统、信息系统UPS电源供电时间不小于60分钟，监控系统UPS电源供电时间不小于120分钟。

(2)防雷

1)根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)的设计要求，爆炸危险区域内的建筑物拟按第二类防雷设计，其余拟按三类防雷设计，该项目站内工艺装置区、罩棚防雷等级按第二类防雷考虑。办公楼按第三类防雷考虑。
2)该项目工艺装置材质均为碳钢、不锈钢、铝型材等，导电性能良好，均可利用设备本体兼作接闪器，不单独设置避雷针。办公楼及罩棚屋面装设接闪带进行防雷保护，经避雷带引下线与室外接地网可靠相连，形成电气通路。
(3)防静电

该项目在生产过程中，因气体在设备、管道中高速流动而产生静电，静电电荷有可能高达数千伏，有可能产生静电放电火花，引燃泄漏的可燃气体，防止静电火花最根本的方法是设备管道作良好的接地，工艺管道始、末端和分支处均拟与接地装置可靠连接，平行敷设的管道、框架，电缆的金属外套等长金属物，在其相互距离小于0.1m时，采用金属线跨接，且跨接点的距离不大于30m；在管道、框架、电缆的金属外套等有交叉，在其相互距离小于0.1m时，在交叉处拟采用金属线跨接。连接螺栓少于5根的工艺管线法兰均跨接。压缩机、储气瓶组、调压计量撬、缓冲罐、污水罐和加气机等工艺设备设施做良好接地。
在工艺装置区设置人体静电消除器，采用人体触摸接地的方式进行人体放电。

(4)接地

配电系统拟采用TN-S接地形式，引入低压电源进线在配电室重复接地，

接地电阻不大于4Ω，电气设备的金属外壳均作保护接地，防止人身触电，接地电阻不大于4Ω。防静电接地装置的接地电阻不应大于10Ω。
2.2.6.3 自控和仪表

控制系统包括CNG压力监测系统、报警装置、可燃气体报警控制系统、CNG压缩机橇启停控制和紧急切断系统。控制系统设备主要完成对拟建站的压力监控显示及报警功能，CNG设备设施泄漏的监测报警功能，以及事故状态下的紧急切断系统启动的功能。

自控系统以可编程逻辑控制器(PLC)和监控计算机为核心设备，完成CNG常规加气站的管理、调度、集中操作、监视、系统功能组态；自动化逻辑控制、紧急停车控制、数据报警、控制参数在线修改和设置、记录、报表生成及打印，故障报警及打印等功能。通过计算机显示器可直接监控全站各工艺流程的实时工况和各工艺参数的趋势画面，使操作人员及时掌握全站运行情况。主要控制参数如下：

压力显示、温度显示，泄漏检测显示，CNG压缩机橇的启停控制、紧急切断的开停控制等控制参数。
紧急切断系统具有失效保护功能。在加气机、加气区、压缩机、干燥器、调压计量撬以及控制室、营业室拟设置ESD急停按钮。进站管道拟设置紧急切断阀。

该项目自控系统、信息系统和监控系统拟设UPS电源供电，自控系统、信息系统UPS电源供电时间不小于60分钟，监控系统UPS电源供电时间不小于120分钟。
2.2.6.4 可燃气体报警控制系统

该项目拟设置可燃气体报警控制系统，可燃气体报警系统采用多线制，系统由可燃气体探测器、控制主机、声光报警、信号输出接口等部分组成，完成对各个区域的可燃气体泄漏量的动态监测、区域显示和声光报警、报警和联锁控制信号输出等功能，在控制室设置可燃气体报警控制器集中声光报警，按如下区域配置：

①加气区                 拟设2个探头

②工艺装置区             拟设4个探头

2.2.6.5 消防系统

办公楼拟设置消防软管卷盘给水系统。
该项目新建四层办公楼一座，为多层公共建筑，根据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.1.5条相关规定，该项目需设置室外消防给水系统。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第3.3.2条相关规定，该项目室外消防用水量为25L/s，火灾延续时间2h，最大一次消防用水量为180m³。该项目室外消防给水系统依托左侧充电站(与该项目同一建设方)内消防给水系统。充电站内设有消防泵房1座，消防泵2台，消防稳压装置1套和有效容积180m³消防水池1座。
该项目拟设的灭火器配置情况见表2.2.6：

表2.2.6 灭火器配置一览表

	序号
	区域
	灭火器型号、名称

	
	
	手提式CO2灭火器MT7
	手提式干粉灭火器MF/ABC5
	推车式干粉灭火器MFT/ABC35

	1
	加气区
	--
	4具
	--

	2
	工艺装置区
	--
	10具
	2具

	3
	办公楼
	--
	30具
	--

	4
	配电室
	4具
	--
	--


2.2.6.6 放空系统

该项目放散管位于工艺装置区西侧，设1根低压放散管和1根高压放散管。放散管口拟高出设备平台2米及以上，且高出所在地面5米及以上，垂直向上。

2.2.6.7视频监控系统

该项目拟设视频监控系统一套，在工艺装置区设置3个防爆枪型摄像机，在加气区设置2个防爆枪型摄像机，在出入口设置2个高清出入口摄像机，在站区西南侧安装1个户外枪型摄像机，在办公楼1层安装2个高清网络半球摄像机，在办公楼2层安装4个高清网络半球摄像机，在办公楼3层安装2个高清网络半球摄像机，在办公楼4层安装4个高清网络半球摄像机。

视频监控系统实现24小时不间断录像，录像资料可保存90天。各摄像前端将采集到的视频图像信号传输到监控主机，进行监视并对前端进行控制。监控主机设置在营业厅。

2.3 安全管理
2.3.1 组织机构及劳动定员

该项目拟设安全生产领导小组，劳动定员拟设13人，其中站长1人，专职安全管理人员1人。人员配置见表2.3.1：

表2.3.1 项目人员定员表

	序号
	组织机构
	人员
	职责
	备注

	
	
	岗位
	人数
	
	

	1
	站长办
	站长
	1
	全面负责
	白班

	
	
	副站长兼技术负责人
	1
	负责安全
	白班

	2
	运行班
	加气工
	8
	给汽车加气
	四班三运转

	
	
	安全员
	1
	负责整站安全和技术
	白班

	3
	营业部
	财务
	1
	负责整站营业
	白班

	
	
	出纳
	1
	
	白班

	合计
	13


2.3.2 安全管理准备情况

该项目拟建立、健全安全生产责任制、安全生产管理制度及安全操作规程，拟编制生产安全事故应急预案。拟定员13人，拟设置1名安全管理人员，负责本项目的安全管理工作。主要负责人、安全管理人员拟参加安全管理部门组织的培训，取得任职资格证书。该项目所有员工在上岗操作之前，须进行系统的专业知识和安全知识的培训，经考试合格后，方可持证上岗。

新增招聘人员进行安全教育、生产技术、操作规程等专业知识的考核，合格后方能上岗操作。

2.3.3 安全投入情况

该项目总投资为4000万元，安全投资为200万元，占总投资比例为5%。

2.3.4 安全设施及应急救援

该项目拟设置的安全设施见表2.3.4-1：

表2.3.4-1 拟设置安全设施一览表
	 序号
	安全设施和措施
	数量
	单位

	
	安全阀
	20
	个

	
	紧急切断阀
	10
	个

	
	放散管
	2
	根

	
	UPS电源
	2
	套

	
	压力表
	10
	个

	
	静电接地检测仪
	2
	个

	
	应急处置工具箱
	1
	套

	
	防雷及防静电设施
	--
	--

	
	监测系统(可燃气体探测器及监测系统、视频监控系统)
	--
	--

	
	35kg推车式干粉灭火器
	2
	具

	
	5kg手提式干粉灭火器
	44
	具

	
	7kg二氧化碳灭火器
	4
	具

	
	防撞栏
	4
	个

	
	进出站须知
	2
	套

	
	加气操作规程牌
	1
	套

	
	移动式静电接地报警仪
	2
	个

	
	便携式燃气检漏仪
	2
	个

	
	氧气测量仪(便携式)
	1
	个


该项目拟设置的应急救援物资见表2.3.4-2：
表2.3.4-2 拟设置应急救援物资一览表

	序号
	名称
	数量
	单位

	
	正压式空气呼吸器
	6
	套

	
	防静电工作服
	10
	套

	
	逃生呼吸器
	6
	个

	
	气体浓度检测仪
	6
	台

	
	急救箱或急救包
	2
	包

	
	化学安全防护眼镜
	10
	副

	
	安全帽
	10
	顶

	
	防爆手电筒
	8
	个

	
	防静电服
	10
	套

	
	防爆对讲机
	8
	个

	
	安全带
	10
	个

	
	消防斧
	6
	把

	
	工作鞋
	10
	双

	
	防护手套
	10
	双

	
	消防沙
	2
	m3

	
	灭火毯
	2
	块


3 危险、有害因素的辨识结果及依据说明
3.1 危险、有害因素的辨识依据说明

本报告危险、有害因素的辨识依据主要为《危险化学品目录(2022年调整版)》、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)、《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)、《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)、《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB13861-2022)。

(1)《危险化学品目录(2022年调整版)》

这是中华人民共和国应急管理部等十部门联合公告2022年第8号令，是确定危险化学品的依据。

(2)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

该标准规定了辨识危险化学品重大危险源的依据和方法。

(3)《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》

进一步突出重点、强化监管，指导安全监管部门和危险化学品单位切实加强危险化学品安全管理工作，国家安全监管总局编制了《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》。该项目重点监管的危险化学品为天然气。

(4)《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)

参照本标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因，致害物、伤害方式等，将危险、危害因素分为以下20类：

物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶及片帮、透水、爆破伤害、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

(5)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB13861-2022)

将生产过程中的危险、有害因素分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素4大类。每大类又分为若干类，该法全面细致、科学合理，包括了对安全卫生方面危险、有害因素的考虑。

3.2 危险、有害因素的辨识结果

3.2.1 物料的危险、有害因素的辨识结果

该项目主要产品为压缩天然气(CAS号：74-82-8)，主要原辅材料有原料气天然气、加臭用的四氢噻吩(CAS号：110-01-0)、置换用的氮气[压缩的](CAS号：7727-37-9)；其中压缩天然气，加臭用四氢噻吩,氮气[压缩的]均被列入《危险化学品目录(2022年调整版)》中，属于危险化学品。其中天然气被列入《重点监管的危险化学品名录(2013版)》中，属于重点监管的危险化学品。不涉及易制爆化学品、易制毒化学品及剧毒化学品。详细分析内容见附3.1.1，该项目的危险化学品名称、数量等情况详见表3.2.1：
表3.2.1 危险化学品理化特性一览表

	序号
	名称
	CAS号
	存在的主要危险、

有害因素
	爆炸极限
	火灾危险性

	1
	压缩天然气
	74-82-8
	火灾、爆炸
	5%～15%
	甲类

	2
	四氢噻吩
	110-01-0
	火灾、爆炸、中毒和窒息
	1.1%～12.3%
	甲类

	3
	氮[压缩的]
	7727-37-9
	中毒和窒息
	/
	戊类


由以上危险化学品的性质分析可知，该项目存在的主要危险因素为：火灾、爆炸、中毒和窒息。

3.2.2 该项目主要要危险、有害因素的辨识结果

该项目主要危险、有害因素辨识结果汇总详见表3.2.2：
表3.2.2 主要危险、有害因素分析结果汇总表

	危险、有害因素
	站址

选择
	总平面布置
	工艺

过程
	公用工程和辅助工程
	施工

过程
	安全

管理

	
	
	
	
	供配电
	消防、

给排水
	自控仪表
	空压

系统
	
	

	火灾
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	—
	△
	△

	爆炸
	△
	—
	△
	—
	—
	—
	—
	△
	△

	容器爆炸
	—
	—
	△
	—
	—
	—
	△
	—
	△

	触电
	—
	—
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	△

	中毒和窒息
	—
	—
	△
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	车辆伤害
	—
	—
	△
	—
	—
	—
	—
	△
	—

	机械伤害
	—
	—
	△
	—
	△
	—
	△
	△
	—

	物体打击
	—
	—
	△
	—
	—
	—
	—
	△
	—

	噪声与振动
	—
	△
	△
	—
	—
	—
	△
	△
	—

	坍塌
	△
	△
	—
	—
	—
	—
	—
	△
	—

	灼烫
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	△
	—

	起重伤害
	—
	—
	△
	—
	—
	—
	—
	△
	—

	高处坠落
	—
	△
	—
	△
	—
	△
	—
	△
	△

	其他伤害
	—
	—
	—
	
	—
	△
	—
	△
	—


注：△：表示存在危险有害因素，－：表示不存在危险有害因素。

通过危险有害因素的分析可知：

该项目的主要危险、有害因素为：火灾、爆炸、容器爆炸；次要危险因素为：触电、高处坠落、车辆伤害、中毒和窒息、机械伤害、坍塌、起重伤害、物体打击、噪声、其他伤害等。

详细分析内容见附3.1.2～附3.1.8。

3.3 重大危险源辨识结果
(1)危险化学品重大危险源单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的规定，该项目储存的压缩天然气、四氢噻吩被列入《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的辨识范围内。以切断阀作为分隔界限将工艺装置区划分为储存单元，危险化学品重大危险源的辨识单元划分如下表所示：
表3.3-1 危险化学品重大危险源的辨识单元划分
	序号
	单元名称

	1
	储存单元
	工艺装置区


(2)危险化学品重大危险源辨识过程及辨识结果

根据以上的辨识依据，对该项目的危险化学品重大危险源辨识如下：

表3.3-2 危险化学品重大危险源辨识表

	序号
	单元名称
	介质
	q 最大储存量(t)
	Q 临界量

(t)

	1
	储存单元1
	压缩天然气
	1.719
	50

	2
	储存单元2
	四氢噻吩
	0.12
	50


天然气密度为：0.7163kg/m3(标)，天然气最大储存容积：CNG储气瓶组：12m3，压缩天然气设计最大储量为：12×0.7163×200=1.719t；四氢噻吩密度为：1000kg/m3 ,加臭储罐最大储存容积为：120L=0.12m3，最大储存量为1000×0.12=120kg=0.12t。
各单元危险化学品的储量计算过程如下：

储存单元1：1.7198t＜50t
储存单元2：0.12t＜50t
储存单元1不构成危险化学品重大危险源。

储存单元2不构成危险化学品重大危险源。

综上所述，该项目储存单元未构成危险化学品重大危险源。

因此，该项目未构成危险化学品重大危险源，详细分析内容见附3.1.8。

3.4 爆炸危险区域划分结果
根据《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)及《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)的规定，本项目爆炸危险区域的等级范围划分详见表3.4：

表3.4 爆炸性气体危险环境分区一览表

	序号
	场所
	0区
	1区
	2区

	1
	CNG储气瓶组
	——
	——
	距储气瓶组壳体4.5m以内并延至地面的空间。

	2
	CNG加气机
	——
	加气机内部空间
	距CNG加气柱的外壁四周4.5m，自地面高度为5.5m的范围内空间

	3
	CNG压缩机，工艺装置阀门、法兰或类似附件
	——
	——
	1.壳体水平方向4.5m以内并延至地面的空间。

2.距压缩机、阀门、法兰或类似附件壳体顶部7.5m以内的空间。

	4
	放散管
	——
	——
	以放散管管口为中心，半径为3m的球形空间


4 安全评价单元的划分结果及理由说明
4.1 安全评价单元的划分结果

评价单元是在该项目危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统划分为若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的子系统。根据评价单元划分原则和该项目的实际情况，将该项目划分为以下五个评价单元进行评价分析：

(1)建设项目外部安全条件单元
(2)总平面布置及建(构)筑物单元

(3)工艺及储存设施单元

(4)公用工程及辅助设施单元

(5)安全管理单元

4.2 安全评价单元划分的理由说明

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，要便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子单元或更细致的单元。

(1)以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

1)对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的评价，可将整个系统作为一个评价单元。

2)将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划分为一个单元。

(2)以装置和物质特征划分评价单元。

1)按装置工艺功能划分。

2)按布置的相对独立性划分。

3)按工艺条件划分评价单元。

4)按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元。

5)根据以往事故资料，按发生事故后所造成的危险性和损失大小划分评价单元。

(3)根据评价方法和特点及适用范围划分评价单元。这样对评价单元进行定性定量评价更有针对性。

5 采用的安全评价方法及理由说明
5.1 采用的安全评价方法

5.1.1 安全评价方法选择的原则

选择安全评价方法应遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则。

充分性是指在选择安全评价方法之前，应该充分分析评价的系统，掌握足够多的安全评价方法，并充分了解各种安全评价方法的优缺点、适应条件和范围，同时为安全评价工作准备充分的资料。

适应性是指选择的安全评价方法应该适应被评价的系统。

系统性是指安全评价方法与被评价的系统所能提供安全评价初值和边值条件应形成一个和谐的整体。

针对性是指所选择的安全评价方法应该能够提供所需的结果。

合理性是指在满足安全评价目的，能够提供所需的安全评价结果的前提下，应该选择计算过程最简单，所需基础数据最少和最容易获取的安全评价方法。

5.1.2 选定的安全评价方法

根据该项目的特点，本次评价确定采用的评价方法为：

(1)安全检查表法
(2)预先危险性分析法
(3)TNT当量法蒸气云爆炸事故模型

(4)因果关系图法
5.2 采用的安全评价方法的理由说明

(1)根据划分的评价单元，对该项目外部安全条件单元和总平面布置及建(构)筑物单元采用安全检查表，通过安全检查表对评价单元是否符合相关的国家法律、法规、标准、规章、规范进行检查，并依据检查的符合情况，提出补充的安全对策措施。

(2)对工艺及储存设施单元选用预先危险性分析，分析、确定系统存在的危险、危害因素及其事故造成的原因事件、事故情况、结果、危险等级和采取的措施。其目的是发现系统的潜在危险因素，进而确定系统的危险等级，并提出相应的防范措施。
(3)对CNG储气瓶组采用TNT当量法蒸气云爆炸事故模型，分析CNG储气瓶组爆炸事故造成人员伤亡、财产损失的范围。

(4)对公用工程及辅助设施单元中供配电子单元和消防子单元均选用预先危险性分析，目的是发现供配电系统和消防系统的潜在危险因素，进而确定其危险等级，并提出相应的防范措施。

(5)对安全管理单元采用因果关系图法进行分析评价，以阐明管理缺陷与各种引发事故的关系。

5.3 评价方法与评价单元的对应关系

评价方法和评价单元的对应关系见表5.3：
表5.3 评价方法和评价单元的对应关系

	序号
	评价单元
	采用的评价方法

	1
	外部安全条件单元
	安全检查表

	2
	总平面布置及建(构)筑物单元
	安全检查表

	3
	工艺及储存设施单元
	预先危险性分析法、TNT当量法蒸气云爆炸事故模型

	4
	公用工程及辅助设施单元
	预先危险性分析法

	5
	安全管理单元
	因果关系图


6 定性、定量分析危险、有害程度的结果
6.1 固有危险程度的分析结果

6.1.1 定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度(含量)状态和所在的作业场所(部位)及其状况(温度、压力)

该项目具有爆炸性、可燃性的化学品的数量、浓度(含量)状态和所在的作业场所(部位)及其状况(温度、压力)详见表6.1.1-1：

表6.1.1-1 具有爆炸性、可燃性的化学品情况

	名称
	危险特性
	数量
	状态
	闪点(℃)
	爆炸极限(%)
	状况(温度、压力)
	所在部位

	压缩天然气
	火灾、爆炸
	12m3
	气态
	-190
	5～15
	10-25MPa，-40-60℃
	储气瓶组

	四氢噻吩
	火灾、爆炸、

中毒和窒息
	0.12m3
	液态
	12.8
	1.1～12.3
	0.4MPa，常温
	加臭储罐


该项目具爆炸性的化学品主要为天然气、四氢噻吩，其质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量详见表6.1.1-2：

表6.1.1-2 具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量

	名称
	场所
	具有爆炸性的化学品的质量(kg)
	相当于梯恩梯(TNT)的当量(kg)
	相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量(mol)

	压缩天然气
	储气瓶组
	1719.12
	849.53
	3.74

	四氢噻吩
	加臭储罐
	120
	38.40
	0.17


该项目具有可燃性的化学品为天然气；其质量及燃烧后放出的热量详见表6.1.1-3：

表6.1.1-3 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量情况

	序号
	名称
	燃烧热(kJ/kg)
	场所
	质量(kg)
	燃烧后放出的热量(kJ)

	1
	压缩天然气
	55593.7
	储气瓶组
	1719.12
	9.56×107

	2
	四氢噻吩
	36004.5
	加臭储罐
	120
	4.30×106


6.1.2 建设项目毒性的化学品情况
该项目加臭用的四氢噻吩对人体具有毒性，会对水和空气造成污染。如果泄漏后被人体吸入，可能会导致一系列症状，如憋气、呼吸困难、头晕、头痛、恶心和乏力等。在严重情况下，甚至可能引起昏迷。
6.1.3 建设项目腐蚀性的化学品情况
该建设项目不涉及腐蚀性化学品。

6.2 风险程度的分析结果
6.2.1 建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

爆炸性和可燃性化学品为天然气，在压缩干燥、加气等操作过程中，如果操作不当或管道、阀门损坏等，具有泄漏的可能，原因主要有：

(1)设计失误

①输送管道强度不够，因振动而使管道破裂；

②布置不合理，发生爆炸事故可能导致其它设施而发生泄漏；

③压力容器安全设施故障导致超压爆炸而发生物料泄漏；

④容器设计强度不够，导致可燃物泄漏；

⑤各设备、设施连接处设计不符合要求，导致连接处可燃物泄漏；

⑥自然灾害导致地基下沉，造成设备、设施破裂，造成可燃物泄漏。

(2)设备方面

①加工不合格要求，或未经检验擅自采用代用材料；

②加工质量差，特别是焊接质量差；

③施工和安装精度不高，如管道连接不严密等；

④设备本身质量不好，导致泄漏。

(3)人为失误

①误操作、违反操作规程，致使容器溢料；

②擅自脱岗、思想不集中，致使可燃物泄漏；

③违章指挥、指挥失误导致可燃物泄漏。

6.2.2 具备造成爆炸、火灾事故的条件

对于具有爆炸性和可燃性的天然气，一旦泄漏后，其与空气可形成爆炸性混合物，当遇到高温、明火、雷电、静电时，可能会发生爆炸事故。引爆(或火)源有以下几种类型：

(1)机械能：打击、摩擦、绝热压缩、冲击波；

(2)热能：明火、表面加热火焰、高温气体、热辐射；

(3)电能：电火花、电弧、电晕、静电火花；

(4)光能：紫外线、红外线；

(5)化学能：触媒、自发热(分解、氧化、聚合等)。

6.2.3 出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间

该项目具有毒性的化学品为加臭剂四氢噻吩，储存在加臭储罐中，如果加臭储罐通风不良，有毒介质泄漏，其毒气形成气团密集在泄漏源周围，随后由于环境温度、地形、风力等影响，扩散范围变大，若安全管理人员未迅速采取安全的防护措施和应急措施，可能导致事故范围扩大。
作业空间越小、泄漏的越快、风速越快，达到人体接触最高限值的时间越短，反之，越长。
6.2.4 出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

通过对该项目CNG储气瓶组爆炸模拟分析可以看出：

CNG储气瓶组发生爆炸后，会造成19.38m范围内人员死亡，主要涉及工艺装置区和加气区的工作人员，19.38m～50.34m范围内导致人员重伤，主要涉及办公楼和加气区中的工作人员，50.34m～97.91m范围内人员发生轻伤，主要涉及站外人员。

6.3 各评价单元安全检查表的评价结果

(1)外部安全条件单元评价结果

外部安全条件单元采用安全检查表的方法进行检查，共检查11项，全部符合要求。
(2)总平面布置及建(构)筑物单元评价结果

总平面布置及建(构)筑物单元采用安全检查表的方法进行检查，共检查18项，全部符合要求。
(3)工艺及储存单元

工艺及储存单元通过预先危险性分析法得出：工艺及储存单元存在的危险、有害因素有：火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、触电、坍塌、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声等。其中火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸的危险等级为Ⅳ级，一旦发生，后果严重，危险程度是灾难性的，造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范；触电、坍塌、机械伤害的危险等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施；其它危险、有害因素，如高处坠落、物体打击、噪声等危险等级为Ⅱ级，处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。

(4)公用工程及辅助设施单元

公用工程及辅助设施单元通过预先危险性分析法得出：电气子单元存在的危险、有害因素有：火灾、触电、高处坠落。其中火灾的危险等级为Ⅳ级，造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范；触电、高处坠落的危险等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施；给排水及消防子单元存在的主要危险、有害因素有：火灾事故扩大化、触电、噪声与振动；其中火灾爆炸事故扩大、触电的危险等级为Ⅲ级，噪声与振动的危险等级为Ⅱ级，处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。另外，消防设施不利使初期火灾不能及时扑救，还可能导致火灾爆炸事故扩大，导致人员伤亡财产损失；自控、仪表子单元存在的危险、有害因素有：火灾、触电、高处坠落。其中火灾的危险等级为Ⅳ级，造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范；触电、高处坠落的危险等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施。空压系统子单元的危险、有害因素有：容器爆炸、触电、机械伤害、噪声与振动等；其中容器爆炸、触电的危险等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施，机械伤害、噪声与振动的危险等级为Ⅱ级，处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。
(5)安全管理单元

(1)造成安全管理缺陷(结果)有6大因素(原因)：即经营者素质低、安全管机构不健全或不符合要求、未建立健全管理制度和安全规程、安全教育培训与考核不符合要求、安全监督与检查不到位、安全设施投入不足；

(2)第一阶段的6大因素又是第二阶段的6个结果，导致这6个结果的又各有各的原因，例如经营者素质低是造成安全管理缺陷这一结果的原因之一，但它同时又是第二阶段的结果。导致经营者素质低又有6个原因：即国家安全生产方针与安全生产劳动保护政策不落实、违背科学生产规律决策、指挥、缺乏专业知识、安全生产能力不足、法制观念差、安全意识薄弱。

6.4 典型事故案例分析
以下通过列举事故案例，分析类比该项目中可能出现的类似事故，找出可能造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，防患于未然。

案例一、西安加气站爆炸事故

(1)事故经过

2006年7月5日早晨，西安市丰禾路一加气站突然发生爆炸，火焰冲出设备房的屋顶。事故中，一名加气站员工身亡。

(2)事故原因

天然气压缩机汽缸冲顶，破损口瞬间压力过大，进而引发了天然气自燃。

(3)事故分析

压缩机存在的主要问题是：压缩机间泄漏量较大；润滑油泄漏量较大，在对车用气瓶检测过程中，发现不少气瓶中有润滑油残留物；排气温度高，在有的压缩机上未设置超温报警停机装置。

(4)事故分析结论 提高压缩机质量应做到：

1)压缩机外露运动部件应设置防护装置。

2)压缩机应符合防爆、防雷标准，各类阀门应安全可靠；压缩机组现场电气和电路系统防爆等级应符合GB/T 3836.11的规定且有防爆措施；静电接地和压缩机、驱动机接地装置应可靠，防雷装置应工作可靠。

3)压缩机各阀门须可靠；安全阀开启压力应合格，止回阀关闭应可靠。

4)压缩机中气体压力或润滑油压超限时能进行声光报警；压缩机各级排气温度及润滑油温度超限时应能进行声光报警。

案例二、京石高速公路天然气泄漏事故

(1)事故经过
2006年2月18日下午5点15分，京石高速公路良乡机场出口南800m处，一根200mm粗的天然气支线因液化气管线开挖施工损坏，造成天然气泄漏。为确保安全，京石高速长阳至阎村段道路被临时封闭，周边部分群众也被紧急疏散。据附近仓库的职工卢先生回忆，事发时，一辆正在作业的挖掘机挖断了天然气管道，大量的白色气体从管道裂口处喷出，“足有3m来高。”

房山区政府接到报警后，立即启动突发事件应急预案，组织各方力量做好安全警戒、交通管制、消防准备、群众疏散和事故现场隐患排查等工作。消防队赶到了现场，用水枪稀释空气中的天然气浓度。警察也对附近居民进行了疏散，封锁了出事地点周围的所有路口，距离事发地点方圆500m的范围禁止通行。

由于事发地点临近京石高速公路，为确保过往车辆安全，交通部门对长阳至阎村段道路实施临时交通管制。出京方向的车辆从杜家坎实行分流，绕行宛平城、京周路，进京方向的车辆从阎村实行分流，绕行京良路、京周路。

市燃气集团抢修队伍抵达现场后，立即采取降压、控制现场天然气浓度等措施，并组织抢修工作。

(2)事故原因分析

由于正在施工的挖掘机挖断天然气管道造成了此次天然气泄漏事故，这是导致事故发生的直接原因。

(3)事故教训及对策措施

在天然气泄漏后，及时将事故上报政府有关部门，立即启动突发事件应急预案，公安、交通、消防等各方配合，指挥得力，第一时间疏散周边群众、进行事故排查，燃气抢修队也立即采取措施组织抢修。本次事故各方责任明确，并有切实可行的应急预案，才避免了事故的扩大化、严重化。

对于危险化学品确定为重大危险源的，必须在属地进行突发事件应急预案的备案，并在备案通过后，向全厂或全公司职工宣读，进行相关安全知识培训，组织应急预案模拟演练，并将各方责任明确化，这样在突发事件发生时我们才可将危险降到最低，达到安全作业的目的。

7 安全条件的分析

7.1 安全条件分析结果

7.1.1 建设项目是否符合国家和当地政府产业政策与布局

该项目为天然气综合利用项目，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》可知，该项目属于目录中鼓励类项目中第七类，并于2025年06月11日取得洛川县行政审批服务局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码：2410-610629-04-01-800257，符合国家产业准入政策和当地规划。

7.1.2 建设项目是否符合当地政府区域规划

该公司持有建设地点的中华人民共和国不动产权证书，国有建设用地使用权：2024年10月18日起2064年10月17日止。
7.1.3 建设项目选址是否符合相关标准要求

该项目为新建项目，拟建设的站内设施与周边建(构)筑物的安全间距、站内设施之间拟设的防火间距，均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等相关条款的要求。

7.1.4 建设项目周边重要场所、区域及居民分布情况，建设项目的设施分布和连续生产经营活动情况及其相互影响情况，安全防范措施是否科学、可行

该项目拟建地址为陕西省延安市洛川县北环路北侧。拟建场地围墙外北侧为空地，南侧为拟建充电站、消防泵房，西侧为山沟，东南侧为北环路，该项目工艺设施设备与站外建构筑物的防火间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。

该项目周边200m内无军事禁区，无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区、商业中心、公园等人口密集区域，无学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施，无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。
该项目与周边单位的生产、经营活动之间产生的相互影响在可接受范围内。

7.1.5 当地自然条件对建设项目安全生产的影响和安全措施是否科学、可行

(1)地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，尤其对建(构)筑物的破坏作用明显，作用范围大，厂房、装置等建(构)筑物遇地震等地质灾害时，有发生垮塌的危险，进而威胁设备和人员的安全。按照《建筑抗震设计标准(2024年版)》(GB/T 50011-2010)的要求，该项目中建(构)筑物的抗震设防烈度拟按6度设防。

(2)雷电

雷电是一种自然放电的现象，雷电危害方式主要有：电雷击、电感应、雷电波侵入。雷击在建(构)筑物、线路、电力设备等物体时，会产生雷电过电压，雷电所波及的范围内，会严重损害设备并危及人身安全。

在雨季雷电较多，电气设施和建(构)筑物均易受到直击雷的危害，架空管道及变配电装置和低压供电线路终端设施也易受到雷电波的侵袭。

该项目建(构)筑物设置了防雷电设施，并经常进行维护。因此雷电对该项目影响较小。

(3)气温

洛川县年平均气温9.2℃，极端最低气温-23℃，极端最高气温37.5℃。夏季应防止作业场所的高温中暑；冬季消防水设备与管道应采取防冻措施。

(4)雨、雪

厂址选择应考虑当地洪水、内涝等的威胁。该项目所在地年降雨量为622.2mm，该项目拟采用防洪沟、排水管道等排涝的措施，一般不会造成洪水、内涝灾害。

建(构)筑物设计时应考虑积雪厚度的影响，建筑施工及选材时不符合要求，或遭遇百年一遇以上大的雪灾，积雪厚度过大，建(构)筑物可能因积雪过厚造成坍塌事故。该项目建(构)筑物拟采用钢筋混凝土结构或钢网架结构，稳定性较好，一般不会因积雪过厚造成坍塌事故。因此雨、雪对该项目影响较小。

(5)地质

该项目所在区域不存在极度恶劣的自然条件，自然条件对该项目的生产影响比较小。

7.1.6 主要技术、工艺是否成熟可靠

该项目气源来自靖西一线，经管道输送至本站。

采用工艺为目前主流工艺，原料气通过管道来气进站后进入调压计量撬，经过滤、计量、加臭、干燥、脱水、压缩后，一部分压缩天然气进入储气瓶组储存,作为备用给加气机加气，另一部分压缩天然气进入加气机为CNG燃料汽车加气。

该项目CNG常规加气站采用工艺为目前主流工艺，工艺成熟可靠。

7.1.7 依托原有生产、储存条件的，其依托条件是否安全可靠

该项目为新建项目，无原有生产、储存条件。

7.2 主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性
7.2.1 主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施的安全可靠性

该项目CNG常规加气站采用工艺为目前主流工艺。

(1)该项目的主要设备设施均拟采用具有资质的生产厂家生产的合格产品。

(2)爆炸危险环境中的电气设备拟均选用防爆型，且在工艺装置区和加气区设置可燃气体浓度探测报警装置。

(3)控制系统由压力及温度传感器、防爆接线盒、温度仪表、压力仪表、流量仪表、报警控制仪表各种开关组成。

(4)该项目使用的压力容器属于特种设备，所有压力容器上有拟均设置安全阀和压力表，并配置放空管。

(5)场站内工艺设备拟设防雷防静电系统。

通过以上分析，该项目的主要设备、设施是安全可靠的。

7.2.2 主要装置、设备或者设施与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况
CNG常规加气站所选设备型号满足拟建规模要求。

综上所述，建设项目选用的主要装置、管道、管材与经营过程是匹配的，能够满足经营与安全的要求。

7.2.3 危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程可靠性

(1)给排水系统

1)给水系统

该项目主要为生活用水及绿化、浇洒用水，其中生活用水主要为站内人员饮用水，该项目的站内用水来自市政给水管网。

2)排水系统

该项目建筑物室内排水系统拟采用污废合流排水方式。

雨水系统：站内雨水拟采用无组织排放，雨水延道路顺坡散排至站外。

生活生产污水系统：该项目排水主要为站区内生活污水，生活污水排入化粪池中，经处理后排入市政污水管网内。

(2)电气系统

1)供配电

用电负荷：依据《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)的规定，该项目用电负荷等级为三级。

供电电源：该项目拟采用单回路电源供电，电源引自站区外变压器低压侧，引入站内配电室。该项目自控系统、信息系统和监控系统拟设UPS电源供电，自控系统、信息系统UPS电源供电时间不小于60分钟，监控系统UPS电源供电时间不小于120分钟。

2)防雷

根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)的设计要求，爆炸危险区域内的建筑物拟按第二类防雷设计，其余拟按三类防雷设计，该项目站内工艺装置区、罩棚防雷等级按第二类防雷考虑。办公楼按第三类防雷考虑。
该项目工艺装置材质均为碳钢、不锈钢、铝型材等，导电性能良好，均可利用设备本体兼作接闪器，不单独设置避雷针。办公楼及罩棚屋面装设接闪带进行防雷保护，经避雷带引下线与室外接地网可靠相连，形成电气通路。
3)防静电

该项目在生产过程中，因气体在设备、管道中高速流动而产生静电，静电电荷有可能高达数千伏，有可能产生静电放电火花，引燃泄漏的可燃气体，防止静电火花最根本的方法是设备管道作良好的接地，工艺管道始、末端和分支处均拟与接地装置可靠连接，平行敷设的管道、框架，电缆的金属外套等长金属物，在其相互距离小于0.1m时，采用金属线跨接，且跨接点的距离不大于30m；在管道、框架、电缆的金属外套等有交叉，在其相互距离小于0.1m时，在交叉处也拟采用金属线跨接。连接螺栓少于5根的工艺管线法兰均跨接。压缩机、储气瓶组、调压计量撬、缓冲罐、污水罐和加气机等工艺设备设施做良好接地。
在工艺装置区设置人体静电消除器，采用人体触摸接地的方式进行人体放电。

4)接地

配电系统拟采用TN-S接地形式，引入低压电源进线在配电室重复接地，

接地电阻不大于4Ω，电气设备的金属外壳均作保护接地，防止人身触电，接地电阻不大于4Ω。防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。
(3)自控和仪表

控制系统包括CNG压力监测系统、报警装置、可燃气体报警控制系统、CNG压缩机橇启停控制和紧急切断系统。控制系统设备主要完成对拟建站的压力监控显示及报警功能，CNG设备设施泄漏的监测报警功能，以及事故状态下的紧急切断系统启动的功能。

自控系统以可编程逻辑控制器(PLC)和监控计算机为核心设备，完成CNG常规加气站的管理、调度、集中操作、监视、系统功能组态；自动化逻辑控制、紧急停车控制、数据报警、控制参数在线修改和设置、记录、报表生成及打印，故障报警及打印等功能。通过计算机显示器可直接监控全站各工艺流程的实时工况和各工艺参数的趋势画面，使操作人员及时掌握全站运行情况。主要控制参数如下：

压力显示、温度显示，泄漏检测显示，CNG压缩机橇的启停控制、紧急切断的开停控制等控制参数。
紧急切断系统具有失效保护功能。在加气机、加气区、压缩机、干燥器、调压计量撬以及控制室、营业室拟设置ESD急停按钮。进站管道拟设置紧急切断阀。
(4)可燃气体报警控制系统

该项目拟设置可燃气体报警控制系统，可燃气体报警系统采用多线制，系统由可燃气体探测器、控制主机、声光报警、信号输出接口等部分组成，完成对各个区域的可燃气体泄漏量的动态监测、区域显示和声光报警、报警和联锁控制信号输出等功能，在控制室设置可燃气体报警控制器集中声光报警，按如下区域配置：

①加气区                 拟设2个探头

②工艺装置区             拟设4个探头
(5)消防系统

该项目新建四层办公楼一座，为多层公共建筑，根据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.1.5条相关规定，该项目需设置室外消防给水系统。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第3.3.2条相关规定，该项目室外消防用水量为25L/s，火灾延续时间2h，最大一次消防用水量为180m³。该项目室外消防给水系统依托南侧充电站(与该项目同一建设方)内消防给水系统。充电站内设有消防泵房1座，消防泵2台，消防稳压装置1套和有效容积180m³消防水池1座。在可能发生火灾的各类场所拟设置一定数量的移动式灭火器。

(6)放空系统

该项目放散管位于工艺装置区西侧，设1根低压放散管和1根高压放散管。放散管口拟高出设备平台2米以上，且高出所在地面5米以上，垂直向上。

(7)空压、氮气系统

1)空压系统

该项目生产过程中需使用仪表风，空压机室设置在工艺装置区南侧，压缩机橇设置在工艺装置区内，能够保障拟建工程足量的仪表风供生产使用。

2)氮气系统

该项目置换所用氮气为车辆临时运输而来，站内无固定氮气储存设施。
8 安全对策措施与建议和结论
8.1 安全对策与建议

8.1.1 安全对策措施建议的依据、原则

1.安全对策与建议的依据

安全对策与建议的依据主要为法律、法规、部门规章、标准、规范等。主要依据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令〔2014〕第13号，中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修改)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)等相关条款提出安全对策措施。

2.安全对策与建议遵循的原则

(1)安全技术措施等级顺序

1)直接安全技术措施。生产设备本身应具有本质安全性能，不出现任何事故和危害。

2)间接安全技术措施。若不能或不完全能实现直接安全技术措施时，必须为生产设备设计出一种或多种安全防护，最大限度地预防、控制事故或危害的发生。

3)指示性安全技术措施。间接安全技术措施也无法实现或实施时，须采用检测报警装置、警示标志等措施，警告、提醒作业人员注意，以便采取相应的对策措施或紧急撤离危险场所。

4)若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采取安全操作规程、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

(2)根据安全技术措施等级顺序要求所应遵循的具体原则

1)消除；2)预防；3)减弱；4)隔离；5)连锁；6)警告。

8.1.2 安全对策措施与建议的内容

本报告提出的安全对策措施建议详见表8.1.2所示：

表8.1.2 安全对策措施建议

	序号
	内容
	依据

	一、总平面布置及建(构)筑物

	
	车辆入口和出口分开设置。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.1条

	
	站区内停车位和道路应符合下列规定：

1.站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。其他类型加气站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m。

2.站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。

3.站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8％，且宜坡向站外。

4.作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.2条

	
	作业区与辅助服务区之间应有界线标识。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.3条

	
	加气作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.5条

	
	加气站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.8条

	
	站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条规定。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.9条

	
	当加气站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本规范第4.0.4条-第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，则应视为“明火地点”或“散发火花地点”。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.10条

	
	汽车加气站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.11条

	
	汽车加气场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定：

①罩棚应采用不燃烧材料建造；

②进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m，进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度；

③罩棚掩盖加气机的平面投影距离不宜小于2m；

④罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定；

⑤罩棚的设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构载荷规范》GB50009的有关规定；

⑥罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。

⑦设置于CNG设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式。

⑧罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.2条

	
	加气岛的设计应符合下列规定：

1加气岛应高出停车位的地坪0.15m～0.2m；

2加气岛两端的宽度不应小于1.2m；

3加气岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m；

4靠近岛端部的加气机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.3条

	
	加气站作业区内不得种植油性植物。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第14.3.1条

	
	加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.1条

	
	架空电力线路不应跨越加气站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站的作业区。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.12条

	
	厂区的通道宽度应符合下列规定：

1应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求；

2应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求；

3应符合各种工程管线的布置要求；

4应符合绿化布置的要求；

5应符合施工、安装与检修的要求；

6应符合竖向设计的要求；

7应符合预留发展用地的要求。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

第5.1.4条

	
	总平面布置应防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害，并应符合国家现行有关工业企业卫生设计标准的规定。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

第5.1.7条

	
	总平面布置应合理地组织货流和人流，并应符合下列规定：

1.运输线路的布置应保证物流顺畅、径路短捷、不折返；
2.应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉；
3.应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉；
4.应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

第5.1.8条

	二、工艺装置及储存设施

	
	进入压缩机的天然气不应含游离水，含尘量和微尘直径等质量指标应符合所选用的压缩机的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》

(GB50156-2021)

第8.1.5条

	
	压缩机排气压力不应大于CNG储存容器的最大工作压力。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》

(GB50156-2021)

第8.1.6条

	
	设置压缩机组的吸气、排气管道时，应避免振动对管道系统、压缩机和建(构)筑物造成有害影响。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》

(GB50156-2021)

第8.1.8条

	
	压缩机组排出的冷凝液应集中处理。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》

(GB50156-2021)

第8.1.12条

	
	CNG加气站内下列位置应设高度不小于0.5m的防撞柱(栏)：
1.固定储气瓶(组)或储气井与站内汽车通道相邻一侧；
2.加气机、加气柱和卸气柱的车辆通过侧。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》

(GB50156-2021)

第8.3.11条

	
	加气站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.5.1条

	
	紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关：

1.在加气站现场工作人员容易接近且较为安全的位置。

2.在控制室、值班室或站房收银台等有人员值守的位置。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.5.2条

	
	工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.5.3条

	
	紧急切断系统应只能手动复位。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.5.4条

	三、公用工程及辅助设施

	
	加气站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定：

1.每2台加气机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加气机不足2台应按2台配置。

2.地上LNG储罐应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。

3.LNG泵、压缩机操作间(棚)，应按建筑面积每50m2配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第12.1.1条

	
	加气站的罩棚、营业室、压缩机间等处均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.1.3条

	
	加气站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.1.1条

	
	当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与LNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.1.6条

	
	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.1.7条

	
	加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.1.8条

	
	CNG储气瓶(组)必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.1条

	
	当加气站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定：

1.板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接；
2.金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm；
3.金属板应无绝缘被覆层。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.6条

	
	加气站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.7条

	
	地上或管沟敷设的CNG管道，应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.10条

	
	在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.12条

	
	防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.2.15条

	
	加气站内设置有CNG设备的露天场所、房间内、箱柜内、罩棚下，应设置可燃气体检测器。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.4.1条

	
	可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25％。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.4.2条

	
	报警系统应配有不间断电源，供电时间不宜少于60min。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.4.6条

	
	可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的有关规定。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第13.4.6条

	
	加气站室内外采暖通道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采用隔断措施。
	《汽车加油加气站设计与施工规范》第14.1.5条

	
	配电线路的敷设，应符合下列条件：

1.与场所环境的特征相适应；

2.与建筑物和构筑物的特征相适应；

3.能承受短路可能出现的机电应力；

4.能承受安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重。
	《低压配电设计规范》

(GB50054-2011)

第7.1.1条

	
	配电线路的敷设环境，应符合下列规定：

1.应避免由外部热源产生的热效应带来的损害；

2.应防止在使用过程中因水的浸入或因进入固体物带来的损害；

3.应防止外部的机械性损害；

4.在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上对散热带来的影响；

5.应避免由于强烈日光辐射带来的损害；

6.应避免腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害；

7.应避免有植物和(或)霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害；

8.应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。
	《低压配电设计规范》

(GB50054-2011)

第7.1.2条

	
	电缆路径的选择，应符合下列规定：

1.应使电缆不易受到机械、振动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等损伤；

2.应便于维护；

3.应避开场地规划中的施工用地和建设用地；

4.应使电缆路径较短。
	《低压配电设计规范》

(GB50054-2011)

第7.6.1条

	
	电缆不应在易燃、易爆及可燃的气体管道或液体管道的隧道或沟道内敷设。当受条件限制需要在这类隧道或沟道内敷设电缆时，应采取防爆、防火的措施。
	《低压配电设计规范》

(GB50054-2011)

第7.6.4条

	
	灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
	《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.1条

	
	灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。
	《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

第5.1.4条

	
	E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
	《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

第4.2.5条

	
	每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。


	《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

第7.1.2条

	
	灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
	《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

第5.1.5条

	四、安全管理方面

	
	该站应当建立机械设备、电气设备、仪器仪表和特种设备安全管理制度。机械设备、电气设备、仪器仪表和特种设备的采购、使用、维修、保养、报废应当符合国家标准或者行业规范。生产设备对人体易造成伤害的部位，应当设有安全防护装置和警示标志。
	《陕西省安全生产条例》第十四条

	
	该站应当制定本行业、本单位生产安全事故(包括作业场所急性中毒事故)应急救援预案并定期进行演练。
	《陕西省安全生产条例》第四十条

	
	该站在压力容器投入使用前或投入使用后30日内，应当按要求到直辖市或者设区的市的质量技术监督部门(以下统称使用登记机关)逐台办理使用登记手续。登记标志放置位置应当符合有关规定。
	《固定式压力容器安全技术监察规程》

第6.1条

	
	使用单位应当对压力容器的安全管理负责，并且配备具有压力容器专业知识，熟悉国家相关法律、法规、安全技术规范和标准的工程技术人员作为安全管理人员负责压力容器的安全管理工作。
	《固定式压力容器安全技术监察规程》第6.2条

	
	从事燃气经营活动的，应当依法取得燃气经营许可，并在许可事项规定的范围内经营。

燃气经营许可的申请、受理、审查批准、证件核发以及相关的监督管理等行为，适用本办法。
	《住房城乡建设部关于印发《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》的通知》

建城[2014]167号

第二条

	
	申请燃气经营许可的，应当具备下列条件：

(一)符合燃气发展规划要求。

燃气经营区域、燃气种类、供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序等符合依法批准并备案的燃气发展规划。

(二)有符合国家标准的燃气气源。

1.应与气源生产供应企业签订供用气合同或供用气意向书。

2.燃气气源应符合国家城镇燃气气质有关标准。

(三)有符合国家标准的燃气设施。

1.有符合国家标准的燃气生产、储气、输配、供应、计量、安全等设施设备。

2.燃气设施工程建设符合法定程序，竣工验收合格并依法备案。

(四)有固定的经营场所。

有固定办公场所、经营和服务站点等。

(五)有完善的安全管理制度和健全的经营方案。
	《住房城乡建设部关于印发《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》的通知》

建城[2014]167号

第五条

	
	(六)企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并经燃气管理部门考核合格。专业培训考核具体办法另行制定。
	《住房城乡建设部关于印发《燃气经营许可管理办法》和《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》的通知》

建城[2014]167号

第五条

	
	加气站工程施工应按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行，当需修改设计或材料代用时，应有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.1条

	
	施工开工前建设单位应组织或委托监理单位组织设计单位、施工单位进行设计交底、图纸会审。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.2条

	
	施工单位应组织施工图纸核查、参加设计交底、编制施工方案，报监理单位或建设单位代表审批。施工方案应包括下列内容：

1.工程概况；
2.施工部署；
3.施工进度计划；
4.资源配置计划；

5.主要施工方法和质量标准；

6.质量保证措施和安全保证措施；

7.施工平面布置；

8.施工记录。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.3条

	
	施工用设备、检测设备性能应可靠，计量器具应经过检定，处于合格状态，并应在有限检定期内
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.4条

	
	加气站施工应做好施工记录，其中隐蔽工程施工记录应有相关单位代表参加现场验收并书面确认签字。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.5条

	
	当在敷设有地下管道、线缆的地段进行土石方作业时，应采取能保证现有地下管道、线缆安全的施工措施，并应制定相应的应急措施。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.6条

	
	施工中的安全技术和劳动保护应按现行国家标准《石油化工建设工程施工安全技术标准》GB/T50484的有关规定执行。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第15.1.7条

	
	站房及其他附属建筑物的基础、构造柱、圈梁、模板、钢筋、混凝土，以及砖石工程等的施工，应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第15.3.7条

	
	当对设备基础有沉降量要求时，应在找正、找平及底座二次灌浆完成并达到规定强度后，按下列程序进行沉降观测，应以基础均匀沉降且6d内累计沉降量不大于12mm为合格。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第15.3.6条第5款

	
	可燃介质管道系统试压合格后应用洁净水进行冲洗或用干燥、洁净的空气、氮气或其他惰性气体进行吹扫，并应符合下列规定：

①不应安装法兰连接的安全阀、仪表件等，对已焊在管道上的阀门和仪表应采取保护措施；
②不参与吹扫的设备应隔离；
③CNG管道宜采用干燥、洁净的空气、氮气或其他惰性气体吹扫。吹扫压力不得超过设备和管道系统的设计压力。CNG管道应以露点测试达-20℃以下为合格；
④水冲洗流速不得小于1.5m/s。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第15.5.13条

	
	加气站设备的防腐蚀施工应符合现行行业标准《石油化工设备个管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022的有关规定。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第15.8.2条

	
	加气站管道的防腐蚀施工，应符合现行行业标准《钢制管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。
	《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021)

第15.8.3条


8.2 事故应急预案编制内容的建议

该项目应按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)的要求编制应急救援预案，应急救援预案内容应包括综合应急预案，专项应急预案和现场处置方案。应针对火灾、爆炸等主要危险、有害因素编制。综合应急预案是从总体上阐述事故的应急工作原则，包括应急组织机构及职责，应急响应、保障措施等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。专项应急预案是对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而制定的应急预案。应急救援预案文本一般包括“综合应急预案”、“专项应急预案”、“现场处置方案”和“附件”等。对危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点岗位的现场处置方案。即现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施所制定的应急处置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强，现场处置方案应当包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。

生产经营单位在编制应急预案之前，应进行应急资源调查和事故风险评估，在应急资源调查报告中应对该项目的医疗救护条件、签订医疗救护协议情况以及消防能力和消防依托条件等进行调查评估，明确发生事故时，项目可依托的外部应急资源情况。

8.3 安全技术措施及建议

(1)加强站场和周边区域内的明火管理。禁止将火种带入爆炸危险区域。检维修作业，临时需要动火作业、用电的，应严格按动火、临时用电作业安全规范的要求，进行分析、审批和监护，确保作业安全。
(2)压力设备不得超压运行，动力设备不得超负荷运行，所有设备不得带病运行，任何一处发生故障都应及时排除，并做好故障排除记录。故障排除后，运行操作人员必须做好设备检修后的试运行记录，填好各种表卡，准确地反映设备运行状态。

(3)按要求配备应急物资如正压式空气呼吸器、防静电鞋、防静电服等，劳动防护用品应符合国家标准，有质量合格证明等文件。加强对消防器材的检查、保养和维护，及时更换过期、失效的灭火器材。灭火器材应设置在明显和便于取用的地点，周围保持一定的保护距离和措施。正确悬挂安全警示标志。凡容易发生事故的场所和设备，应设置安全标志；凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位应涂安全色；站内道路应设置交通指示标志。安全标志、安全色和交通指示标志，应经常保持清洁，如有变色、褪色、老化，需及时更新，以保证其正确、醒目。消防水池设置栏杆并有水位监测装置。

(4)汽车加气前，应检查是否熄火，雷雨天气严禁作业。

(5)为危险作业场所的员工提供必要的安全防护设施和个体防护用品。爆炸危险区域内的员工上岗时应穿戴防静电工作服、防静电工作鞋和防静电手套。制定和完善安全生产奖惩制度，建立职工的健康档案，定期体检，确保职工身体健康。
(6)设置在爆炸危险环境的电气、仪表装置，应具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆的性能，并按规定进行定期检查、检测。

(7)加气区、工艺装置区等入口处应设置人体静电释放柱，爆炸危险区域内人体静电释放柱应为防爆型。

(8)加气区、工艺装置区等有爆炸危险的区域内，应设置带有声光报警的可燃气体探测报警器，防止气体泄漏扩散，引起火灾爆炸事故，报警器应符合相关规范要求并定期检测合格。

(9)选用合理的设备，在选用噪声源设备时，必须采用低噪声设备；完善防振措施，根据设备的振动特性，制定适宜的支座和吸振装置，减少和调节振动及其惯性效应，并将固定布置加固，使其不致发生振动跳动，防止振动扩散。强化培训和检查，让员工熟悉噪声与振动的技术控制措施，为员工配备防噪声与振动的劳保用品。

(10)加强站场检查，确保站场内接地系统完好，接地电阻定期检测合格，设置防止误操作造成触电事故的安全连锁保护装置，电线穿管保护，不得有外露接头，缠绕等，为员工提供绝缘鞋、手套，防静电服等劳保用品。

(11)施工过程进入危险场所，应佩戴符合标准要求的安全帽，2米以上悬空的作业人员，必须佩戴合格的安全带、安全栏杆等，防止高空坠落。2米的基坑、槽等必须设置围挡，采取基坑加固措施，防止坍塌和人员掉落。装卸区域内车辆驾驶人员应按照厂区路线行驶，站内指定停车位停靠，采用防止车辆移动的措施，行驶车辆进、出须登记，配有阻火器，有车辆合格证、驾驶人员驾驶证等资质。

(12)加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。
(13)户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪200mm及以上。户外安装的直流充电桩和交流充电桩的防护等级不应低于IP54。直流充电桩或交流充电桩与站内汽车通道或充电车位相邻一侧应设置车挡或防撞(柱)栏，防撞(柱)栏的高度不应小于0.5m。

(14)站内天然气调压计量、增压、储存、加气各工段，应分段设置切断气源的切断阀。
(15)储气瓶(组)进气总管上应设安全阀及紧急放空管、压力表及超压报警器。

(16)加气站内设备和各级管道应设置安全阀。
8.4 安全管理措施及建议

(1)及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。使企业具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。

(2)企业主要负责人、安全管理人员应参加从业人员培训考核，取得合格证书，并定期参加继续教育；特种作业及特种设备作业人员必须按照国家有关规定经专门的培训，取得相应资格，方可上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时，新上岗的从业人员应接受三级安全教育培训。

(3)临时需要动火作业、用电的，应严格按动火、临时用电作业安全规范的要求，进行分析、审批和监护，确保作业安全。

(4)应采取技术、管理措施，开展包括岗位日常安全检查、安全生产管理人员日常巡查、定期综合性安全大检查、专项安全检查、季节性安全检查、隐患整改跟踪检查，及时发现并消除事故隐患。
(5)发生安全事故应立即向上级主管部门和应急管理部门汇报。对于出现的安全事故要认真调查处理，事故的处理应坚持“四不放过”原则，即事故原因找不出不放过，事故责任不分清、责任人不受处理不放过，整改补救措施不落实不放过，责任者和全体员工没有受到教育并吸取教训不放过，并建立完善事故台账档案。
(6)确保安全投入，按《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》(财资〔2022〕136号)规定的标准提取安全费用。提取的安全费用应专户核算，按规定范围安排使用。完善内部安全费用管理制度，包括安全教育、培训费用计划，为员工配备劳动防护用品及保健品等，明确安全费用使用、管理的程序、职责及权限，接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。
(7)设备使用单位应当建立设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：1)设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；2)设备的检验和定期自行检查记录；3)设备的日常使用状况记录；4)设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；5)设备的运行故障和事故记录。

(8)试生产前应对管道及设备试压、吹扫、单机试车、仪表调校、联动试车。

1)在系统吹扫冲洗前，要在排放口设置警戒区，拆除易被吹扫冲洗损坏的所有部件，确认吹扫冲洗流程、介质及压力，蒸汽吹扫时，要落实防止人员烫伤的防护措施。气密试验安全管理：要确保气密试验方案全覆盖、无遗漏，明确各系统气密的最高压力等级，高压系统气密试验前，要分成若干等级压力，逐级进行气密试验。真空系统进行真空试验前，要先完成气密试验。要用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，严禁超压。气密试验时，要安排专人监控，发现问题，及时处理，做好气密检查记录，签字备查。

2)单机试车安全管理：企业要建立单机试车安全管理程序。单机试车前，要编制试车方案、操作规程，并经各专业确认。单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，发现异常立即处理。单机试车结束后，建设单位要组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。

3)联动试车安全管理：联动试车应具备下列条件：所有操作人员考核合格并已取得上岗资格，公用工程系统已稳定运行，试车方案和相关操作规程、经审查批准的仪表报警和联锁值已整定完毕，各类生立记录、报表已印发到岗位，负责统一指挥的协调人员已经确定。企业必须建立并执行每日安全调度例会制度，统筹协调全部试车的安全管理工作。
8.5 安全投入措施及建议

严格依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)，按月提取安全生产应急费用。财务部门对安全生产费用，设立专用账户，做到专款专用，保障应急状态时应急经费及时到位。

(1)公司的主要负责人要确保本单位安全投入有效实施，做到安全资金专户储存，专人管理，专项使用。

(2)安全投入专项资金应主要用于下列安全事项：

1)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，包括作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏或者隔离操作等设施设备支出；

2)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

3)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

4)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出；

5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

6)安全生产宣传、教育、培训支出；

7)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

8)安全设施及特种设备检测检验支出；

9)其他与安全生产直接相关的支出。

9 评价结论

9.1 主要危险、有害因素评价结果

该项目的主要危险、有害因素为：火灾、爆炸、容器爆炸；次要危险因素为：触电、高处坠落、车辆伤害、中毒和窒息、机械伤害、坍塌、起重伤害、物体打击、噪声、其他伤害等。

9.2 应重视的安全对策措施建议

该项目应重点落实防止火灾、爆炸、容器爆炸事故等方面的对策措施。该项目应重视的安全对策措施建议有：

(1)该项目在项目建设前应取得建设项目选址意见书及建设用地规划许可证。
(2)爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的有关规定。

(3)所有仪表电缆和电力线路埋设敷设，穿越道路时须穿钢管保护，进入防爆区域设备接线时，应采用防爆挠性管并加装防爆密封接头。

(4)压力容器投入使用前或投入使用后30日内，应当按要求到直辖市或者设区的市的质量技术监督部门(以下统称使用登记机关)逐台办理使用登记手续。登记标志放置位置应当符合有关规定。

(5)天然气进站管道上应设置紧急切断阀。可手动操作的紧急切断阀的位置应便于发生事故时能及时切断气源。 

(6)管道投产前，必须先用氮气置换管道内的空气，然后用天然气置换管道内的氮气，置换空气、氮气时应在高点放空，最后将氮气慢慢置换出来，待放空气取样分析，管道内CH4气体含量超过85%时为止。

(7)阀门的选用应符合现行国家标准《钢制阀门一般要求》(GB/T12224-2015)的有关规定。

(8)承建本项目建筑工程和的施工单位应具有建筑工程的相应资质。从事压力容器及压力管道安装、改造、维修的单位，应取得相应的特种设备许可证。

(9)办公楼及其他附属建筑物的基础、构造柱、圈梁、模板、钢筋、混凝土，以及砖石工程等的施工，应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)的有关规定。

(10)工艺装置区应设置环形消防车通道，消防车通道宽度不应小于4m。

(11)天然气进站管道设置调压器，调压器设置在天然气进站管道上的紧急关断阀之后。天然气进站管道上设计量装置。

(12)该项目需要在已建场地内施工，施工单位和生产运行单位要密切协调与合作，加强施工动火、动土及车辆管理，施工过程的动火作业应严格按照相关规程的相关规定进行，严格执行动火审批制度，做好动火作业前的准备、作业过程中的监护和作业后的清理工作；进入爆炸火灾危险区域的车辆应有阻火设施。新建管道与已建站内管道的连头应制定专门的碰头程序和安全措施，防止改建施工对安全运行造成影响，动土作业前，要详细了解地下是否存在电缆、管道及其它埋设物，当接近地下电缆、管道及埋设物的地方施工时，要加强管理，防止出现事故，确保生产和施工安全。

(13)施工前技术资料必须保证齐全(例如：设计施工图、设计说明书、设备安装使用说明书以及其它必要的技术文件)。并按设计内容施工。

(14)施工中应制定现场施工管理规定，并严格执行；从事特殊工种的施工人员，必须按国家有关规定进行岗位培训，凭专业岗位操作证书上岗作业；车辆运输、材料装卸等作业应严格遵守相关的安全管理规定；设备安装、管道焊接应严格遵循厂家的安装要求和现场焊接工艺技术要求进行施工，并进行管道焊接的无损检测。

(15)现场安装的自控仪表应远离电磁波及机械振动源、高温热源及潮湿和油污地段，并应避开易受机械损伤的地方，自控仪表安装应尽量靠近检测点，并留有足够的维修空间。

(16)改建的施工现场应配备足够的消防设施和器具，并保持消防通道的畅通。

9.3 危险、有害因素受控的程度

认真落实该项目的防止火灾、爆炸、容器爆炸事故发生的安全技术措施、安全管理措施、安全监控措施及应急救援措施，有效地防止事故的发生；万一发生泄漏，通过采取合理、有序的应急救援措施，可以把事故控制在可以接受的程度，避免造成重大火灾、爆炸伤亡事故。

该项目在采取本报告中的安全对策措施建议，并严格安全管理、执行操作规程的情况下可有效预防各类事故发生，降低事故发生的可能性及其危害程度。

9.4 国家有关法律法规、标准、规章、规范的符合性

(1)项目选址是否符合安全条件要求

该项目拟建地址为陕西省延安市洛川县北环路北侧。拟建场地围墙外北侧为空地，南侧为拟建充电站、消防泵房，西侧为山沟，东南侧为北环路，该项目工艺设施设备与站外建构筑物的防火间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。

(2)总平面布置是否符合法律、法规、规范、标准要求

该项目总平面布置分区合理，各建(构)筑物之间的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。

(3)拟选择的主要装置技术、工艺是否成熟、安全可靠

该项目CNG常规加气站采用工艺为目前主流工艺。

1)该项目的主要设备设施均拟由采用具有资质的生产厂家出产的合格产品。

2)爆炸危险环境中的电气设备拟均选用防爆型，且在工艺装置区和装车区设置可燃气体浓度探测报警装置。

3)控制系统由压力及温度传感器、防爆接线盒、温度仪表、压力仪表、流量仪表、报警控制仪表各种开关组成。

4)项目使用的压力容器属于特种设备，所有压力容器上有拟均设置安全阀和压力表，并配置放空管。

5)场站内工艺设备拟设防雷防静电系统，装车位置拟设置静电接地报警装置。

通过以上分析，该项目的主要设备、设施是安全可靠的。

(4)拟采用的安全设施是否满足安全生产条件要求

该项目的工艺装置区拟设置相应的安全设施及测量仪表，并拟设可燃气体检测报警器；设备设施拟设置防雷、防静电接地装置；爆炸危险区域拟采用符合要求的防爆电器；消防设施拟按规范要求设置。因此，该项目拟采用的安全设施可以满足该项目安全生产条件要求。

(5)总体评价结论

延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站外部安全距离符合相关规范要求，总图布置合理；采用的生产工艺成熟可靠，设备选型合理，公用工程及消防满足安全生产的需求。该项目只要遵循国家有关建设项目“三同时”的要求，在下一阶段设计、施工和验收中，按照国家有关法律、法规和技术标准的要求进行设计、施工和验收，认真落实本报告提出的安全对策措施，将潜在的危险、有害因素导致的事故隐患消除在萌芽状态，即可控制事故的发生，实现安全生产。

综上所述：延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站从安全角度符合国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的要求，具备项目建设的安全条件。
10 与建设单位交换意见的情况结果

在对延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站安全预评价过程中，我公司评价组成员与建设单位积极交换意见。

在评价报告完成后，我公司将评价报告的主要内容及对策措施和建议与企业沟通和协商，并达成了共识；在与企业积极交换意见，充分协商的情况下，完成了该项目安全预评价报告。

安全评价报告附件
附件1 有关附图

(1)地理位置图

(2)四邻关系及总平面布置图

附件2 选用的安全评价方法简介

附2.1 选用的安全评价方法

本次评价确定采用的四种评价方法为：(1)安全检查表；(2)预先危险性分析；(3)TNT当量法蒸气云爆炸事故模型；(4)因果关系图法。

附2.2 选用的安全评价方法简介

(1)安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。目前，安全检查表在我国不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

(2)预先危险性分析
预先危险性分析又称初步危险分析，是对系统存在的危险因素(类别、分布)、出现条件和可能导致的后果进行宏观、概率分析的系统安全分析方法，属定性评价，即分析、确定系统存在的危险、危害因素及其事故造成的原因事件、事故情况、结果、危险等级和采取的措施。其目的是发现系统的潜在危险因素，进而确定系统的危险等级，并提出相应的防范措施。它的特点是适合各阶段的安全分析。
在分析系统危险性时，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，见附表2.2：

附表2.2 危险性等级划分表

	故障等级
	危险程度
	可能导致的后果

	Ⅳ级
	灾难性的
	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。

	Ⅲ级
	危险的
	会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施。

	Ⅱ级
	临界的
	处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。

	Ⅰ级
	安全的
	不会造成人员伤亡和系统破坏。


该项目生产装置进行预先危险性分析，采取的步骤：

1)搜集工艺过程、操作条件、周围环境等资料，同时搜集类似事故案例；

2)分析有害因素和触发事件，推测可能导致的事故类型和危险程度；

3)确定危险、有害因素后果的危险等级；

4)制定相应的安全措施。

(3)TNT当量法蒸气云爆炸事故模型

伤害(或破坏)范围评价法是根据事故的数学模型，应用计算数学方法，求取事故对人员的伤害范围或对物体的破坏范围的安全评价方法。液体泄漏模型、气体泄漏模型、气体绝热扩散模型、池火火焰与辐射强度评价模型、火球爆炸伤害模型、爆炸冲击波及其伤害破坏模型、蒸气云爆炸超压破坏模型、毒物泄漏扩散模型和锅炉爆炸伤害TNT当量法都属于伤害(或破坏)范围评价法。

爆炸冲击波及其伤害破坏模型：压力容器爆炸时，爆破能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量三种形式表现出来。后二者所消耗的能量只占总爆破能量的3%-15%，也就是说大部分能量是产生空气冲击波。冲击波是由压缩波叠加形成的，是波阵面以突进形式在介质中传播的压缩波。只要冲击波超压达到一定值时，便会对目标造成一定的伤害或破坏。
(4)因果关系图法

因果关系图也称鱼刺图，它是利用“头脑风暴法”，集思广益，寻找影响质量、时间、成本等问题的潜在因素，然后用图形的形式来表示的一种方法，它能帮助我们集中注意心搜寻产生问题的根源，并为收集数据指出方向。

画因果图的方法如下：在一条直线(也称为脊)的右端写上所要分析的问题，在该直线的两旁画上与该直线成60°夹角的直线(称为大枝)，在其端点标上造成问题的大因，再在这些直线上画若干条水平线(称为中枝)，在线的端点写出中因，还可以对这些中枝上的原因进一步分析，提出小原因，如此便形成了一张因果图。因果图有三个显著基本特征：

1)是对所观察的效应或考察的现象有影响的原因的直观表示；

2)这些可能的原因的内在关系被清晰地显示出来；

3)内在关系一般是定性的和假定的。

因此，在构造因果图时最重要的考虑是要清晰理解因果关系。同时还要考虑所有可能的原因。一般可以从人、机(设备)、料(原料)、法(方法)、环(环境)及测量等多个方面去寻找。在一个具体的问题中，不一定每一个方面的原因都要具备。

附件3 定性、定量分析危险、有害程度的过程

附3.1 危险、有害因素的辨识过程

附3.1.1 物料的危险、有害因素分析

该项目主要产品为压缩天然气(CAS号：8006-14-2)，主要原辅材料有原料气天然气、加臭用的四氢噻吩(CAS号：110-01-0)、置换用的氮气[压缩的](CAS号：7727-37-9)；其中天然气，加臭用四氢噻吩,氮气[压缩的]均被列入《危险化学品目录(2022年调整版)》中，属于危险化学品。其中天然气被列入《重点监管的危险化学品名录(2013版)》中，属于重点监管的危险化学品。

该项目的危险化学品名称、数量等情况详见下附表3.1.1-1：

附表3.1.1-1 危险化学品理化特性一览表

	名称
	危险特性
	数量
	状态
	闪点(℃)
	爆炸极限(%)
	状况(温度、压力)
	所在部位

	压缩天然气
	火灾、爆炸
	12m3
	气态
	-190
	5～15
	10-25MPa，常温
	储气瓶组

	四氢噻吩
	火灾、爆炸、

中毒和窒息
	0.12m3
	液态
	12.8
	1.1～12.3
	0.4MPa，常温
	加臭储罐

	氮[压缩的]
	中毒和窒息
	/
	气态
	/
	/
	/
	/


(1)该项目涉及压缩天然气的危险有害特性分析如下表：

附表3.1.1-2 压缩天然气的危险有害特性表

	特别警示
	极易燃气体。

	理

化

特

性
	无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度(空气=1)0.6，相对密度(水=1)0.42(-164℃)，临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa(-168.8℃)，爆炸极限5.0%～16%(体积比)，自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。
主要用途：主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

	危

害

信

息
	【燃烧和爆炸危险性】

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。
【活性反应】

与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。
【健康危害】

纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。

	安

全

措

施
	【一般要求】

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。
避免与氧化剂接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】

【操作安全】
(1)天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。
(2)生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业(固定动火区必须距离生产区30m以上)。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。
(3)天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。
(4)含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求：
——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪；
——重点监测区应设置醒目的标志；
——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值；
——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。
(5)充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。
【储存安全】

(1)储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
(2)应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。
(3)天然气储气站中：
——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准；
——天然气储气站内建(构)筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定；
——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。
【运输安全】

(1)运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
(2)槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。
(3)车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。
(4)采用管道输送时：
——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准；
——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩；
——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；
——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。

	应

急

处

置

原

则
	【急救措施】

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。
【灭火方法】

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】

消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。


(2)该项目涉及四氢噻吩的危险有害特性分析如下表：
附表3.1.1-3 四氢噻吩危险特性表

	标识
	中文名
	四氢噻吩
	英文名
	tetrahydrothiophen

	
	分子式
	C4H8S
	分子量
	88.17

	
	CAS号
	110-01-0
	UN号
	1971

	
	危险性类别
	第3.3类 易燃液体
	
	

	理化特性
	熔点(℃)
	-96.2
	沸点(℃)
	119

	
	燃烧热(kJ/mol)
	——
	饱和蒸气压(kPa)
	——

	
	相对密度
	1.00(水=1)

	
	外观性状
	无色液体

	
	溶解性
	不溶于水，可混于乙醇、乙醚、苯

	
	稳定性
	--
	聚合危害
	--

	
	禁忌物
	强氧化剂
	燃烧(分解)产物
	一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化硫。

	
	主要用途
	燃气气味添加剂

	燃爆特性
	燃烧性
	易燃
	建规火险分级
	甲

	
	闪点(℃)
	12.8
	引燃温度(℃)
	--

	
	爆炸下限(V%)
	1.1
	爆炸上限(V%)
	12.3

	
	危险特性
	遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

	毒性及健康危害
	车间卫生标准
	——

	
	侵入途径
	吸入、食入

	
	急性毒性
	LC50：27000mg/m3，2小时(小鼠吸入)

	
	健康危害
	本品具有麻醉作用。小鼠吸入中毒时，出现运动性兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。慢性中毒实验中，小鼠表现为行为异常、体重增长停顿及肝功能改变。对皮肤有弱刺激性。

	急救措施
	食入
	饮足量温水，催吐。就医。

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	
	眼睛接触
	用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	泄漏应急处理
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	操作注意事项
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输注意事项
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

	防护措施
	工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。


(3)该项目涉及氮的危险有害特性分析如下表：
附表3.1.1-4 氮[压缩的]危险有害特性表

	标识
	中文名
	氮气
	英文名
	nitrogen

	
	分子式
	N2
	UN号
	1066

	
	相对分子量
	28.01
	CAS NO.
	7727-37-9

	理化特性
	沸点(℃)
	-195.6
	饱和蒸气压(kPa)
	1026.42(-173℃)

	
	熔点(℃)
	-109.8
	
	

	
	外观与性状
	无色无臭气体

	
	溶解性
	微溶于水、乙醇

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	主要用途
	用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂

	危险特性与消防
	燃烧性
	本品不燃
	闪点(℃)
	无意义

	
	危险特性
	若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 

	
	灭火方法
	本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束 

	健康危害
	侵入途径
	吸入 

	
	健康危害
	空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病” 

	安全防护
	呼吸系统防护
	一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％ 时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具 

	
	眼睛防护
	一般不需特殊防护 

	
	身体防护
	穿一般作业工作服 

	
	手防护
	戴一般作业防护手套 

	
	其他防护
	避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护 

	急救措施
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医 

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 

	储运注意事项
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃ 。储区应备有泄漏应急处理设备。

运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜

放

	包装类别
	053

	包装方法
	钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱


附3.1.2 场站周边环境的危险、有害因素分析
(1)该项目周边有公路、民建、架空电力线、消防泵房和拟建充电站，一旦发生火灾等事故，可能对加气站产生影响，严重者可能造成火灾、爆炸事故。同时若加气站发生火灾、爆炸等事故，也会对周边公路、民建、架空电力线、消防泵房和拟建充电站产生影响，将会使事故扩大化。
(2)当施工过程未对靠近低地势侧做护坡处理或护坡设置不合理，可能导致坍塌事故，造成设备损坏、管线断裂引起火灾、爆炸、泄漏事故的发生。

综上所述，该项目周边环境可能导致火灾、爆炸、坍塌等事故。
附3.1.3 场站总平面布置及建(构)筑物的危险、有害因素分析

(1)总平面布置的危险、有害因素分析

1)该项目若出入口管理不善，无安全界限及安全警示标志，可能引起车辆伤害和火灾爆炸事故。

2)该项目的建(构)筑物若未按规范要求设置防雷接地设施或接地设施失效，容易因雷电火花发生火灾、爆炸事故。

3)如果建(构)筑物、设备基础处理不当，可能发生沉降或坍塌，将影响建(构)筑物、加气柱的安全。一旦发生天然气泄漏，会增加火灾爆炸、人员冻伤事故发生的可能性。

4)若爆炸危险区域的建(构)筑物未采用防火花地面，金属与地面摩擦产生火花，恰与可燃气体相遇，可能导致火灾爆炸事故。

5)加气区罩棚基础不稳，支柱不牢固，罩棚结构不能承载风雪等荷载，若冬季积雪厚度大，可能发生坍塌。

6)在进行罩棚维修时，因安全防护装置失效或人员操作失误，易造成高处坠落。

7)罩棚建造时，需要起重机械进行吊运和安装，在吊装过程中，若起重机吊装吨位不够或地基不稳，起重机发生倾倒，造成起重伤害。

综上所述，总平面布置及建(构)筑物存在的主要危险为：火灾、爆炸、坍塌、车辆伤害、高处坠落、起重伤害。

(2)建(构)筑物的危险、有害因素分析

1)各建(构)筑物耐火等级若不能满足要求，建(构)筑物的地基、钢架结构的防火涂层处理不好，可能造成建筑物的坍塌或事故的扩大化。

2)各建(构)筑物之间的防火间距应符合国家相关法律法规、标准规范的要求。若建构筑物之间的安全间距不符合要求，一旦发生火灾事故，易造成事故的扩大化。

3)建(构)筑物的抗震级别若达不到要求，一旦发生地震等地质灾害，会导致建(构)筑物坍塌、造成人员伤亡和财产损失。

4)建(构)筑物若未按规范要求设置防雷接地设施，可能受雷击影响发生火灾、坍塌等事故。

5)各建(构)筑物的地基处理、基础选型、建(构)筑物形式、荷载大小及抗震等级未充分考虑站区地质情况，可能会导致地基沉降、房屋坍塌等事故的发生。

6)压缩机工作时会产生较强的噪声振动。若设计安装未采取隔音、降噪、减振措施，工作环境将产生严重的噪声振动，造成噪声振动危害。

综上所述，若建(构)筑物总平面布置不符合要求，可能存在的主要危险、有害因素有：火灾、坍塌、高处坠落、噪声振动等。

附3.1.4 工艺过程的危险、有害因素分析

(1)人的因素

1)站内工艺设备较多，如果操作不熟练或误操作，造成天然气泄漏。遇明火可发生火灾爆炸事故。

2)在防火区域内违章动火、吸烟或丢弃未熄灭的烟头，在爆炸危险区域使用非防爆电器等有可能产生明火。如天然气泄漏可发生火灾、爆炸事故。

3)操作人员未穿防静电工服，工作过程中产生静电火花。如天然气泄漏可发生火灾、爆炸事故。

4)操作工操作失误，导致系统压力超压，可能发生容器爆炸、管线破裂爆炸事故。

5)操作人员违章作业和疏忽大意，身体进入机械危险部位，导致机械伤害事故。

6)压缩机、发电机可产生噪声与振动，由于操作工人违反操作技术规程、未按规定穿戴劳动防护用品，会造成噪声与振动伤害。

7)在CNG汽车开向指定位置时，场地上人员站位不当，对来往车辆未加注意，司机未加注意有可能造成车辆伤害事故。

8)工作人员未按规定穿戴防护用品，使用的电气检测设施没有按规定进行测试，在电气检修和操作期间造成触电。

(2)物的因素

1)站场工艺设备大部分属于压力管道或压力容器，如果承压能力不足，易造成天然气泄漏。

2)法兰、快速接头密封材料失效，密封不严，造成天然气泄漏；连接软管发生韧性、脆性、疲劳破裂，引起大量天然气泄漏；安全阀、压力表等安全附件失灵、损坏，未能及时报警或泄压，造成系统超压，引起天然气泄漏。

3)工艺设备未选择有资质的厂商，产品不合格，承压能力不足或下降，形成火灾爆炸；

4)设备连接的管线长期使用容易疲劳破坏，产生脆性破裂，发生泄漏，形成火灾爆炸；

5)设备上的阀门长期使用，易失灵，导致气体泄漏；设备上的安全阀失灵，易造成设备爆裂；

6)压力设备超压报警自动停机失灵且自带安全阀发生故障，则设备出口管道或管件会发生爆裂，可能造成人员伤亡，同时天然气发生泄漏，可能造成火灾事故。

7)由于压缩机制造或安装缺陷，造成压缩机振动过大，日积月累使压缩机的法兰、卡套、丝扣等部位密封失效，导致天然气发生泄漏，可能造成火灾事故。

8)设备管道、阀门、仪表、安全阀平时缺少维护保养，压力超过管道设备能够承受的强度，因设备管道及配件等在运行中由于腐蚀、疲劳损伤等因素，降低了强度，降低了承受压力，而发生炸裂和接头松脱，产生泄漏遇明火高温易发生火灾、爆炸事故。

9)法兰等密封材料失效，密封不严或遭受破坏，造成天然气泄漏。

10)调压装置安全联锁装置失效或是不能正常工作时，有可能导致压缩天然气泄漏。

11)安全阀、压力表等安全附件失灵、损坏，未能及时报警或泄压，造成系统超压，引起天然气泄漏。

12)可燃气体报警检测仪失灵，未能及时检测出泄漏的天然气，不能及时处理天然气泄漏事故，造成事故扩大蔓延，甚至发生爆炸事故。

13)加气机、管道等设施未作良好的静电接地，产生静电火花，可能引起爆炸和火灾事故。

14)操作失误，系统压力超压，可能发生容器爆炸、管线破裂爆炸事故。

15)自动联锁装置失灵，超压未能及时报警，造成压力管道超压，引起爆炸事故。

16)管道、安全附件等若未定期检测，超期使用，不能及时发现和处理各种隐患，造管道成爆炸。

17)设备在运转过程中，因设备转动、传动部分缺少安全防护措施或防护措施存在重大缺陷。造成机械伤害。

18)机械设备制造质量不合格或设计本身存在缺陷，设备运行中导致机械伤害。

19)自动化设备控制系统失灵，造成设备误动作，导致机械伤害。

20)装置无保护，易于造成人员机械伤害。

21)产生噪声设备未设置减振基础或者地基不牢靠，设备上的零部件松动。造成噪声与振动。

22)设备没有按时进行维护和修理，连接松动，设备的精度降低。造成噪声与振动。

23)对于产生噪声与振动的场所没有采取消音减震控制措施或者消音隔音设施失效。造成噪声与振动。

24)电气系统故障危害是由于电能在传递、分配、转换的过程中失去控制而产生的，系统中电气线路或电气设备故障可导致人员伤亡及设备损坏，其主要表现为：a)线路、开关、熔断器、插座插头、照明器具、电动机等均可能成为引起火灾的火源。b)原本不带电的物体，因电气系统发生故障而异常带电，可导致触电事故的发生。如电气设备的金属外壳，由于内部绝缘不良而带电。

25)电气设备未采取保护接地措施，电气漏电造成人员触电。

26)电气设备的触电保护、漏电保护、短路保护、绝缘、电气隔离、屏护、安全距离不符合要求，而引起的人员触电。

(3)环境因素

延安地区夏天炎热、冬季寒冷，如果人员经常处于过冷、过热、潮湿的工作环境有可能对人员造成危害；在这种环境时间长了以后，会由于受冻、受热、受潮，致使体力不支。 

在具有湿滑的表面的环境作业，有导致人员摔伤、磕碰等的危险。作业现场电气防护装置失效或误操作，电气线路短路、超负荷运行、雷击等等都有可能发生电流对人体的伤害，而造成伤亡事故的危险。

(4)管理因素

安全管理制度的缺失、有关施工(管理)部门没有编制专项施工(作业)方案、没有应急救援预案或未制定相应的安全措施、缺乏岗前教育是造成该类事故发生的重要原因。操作人员无章可循而盲目作业、误操作生产设备、作业人员未配置必要的安全防护与救护装备等，都有可能导致事故的发生。

(5)设备设施的危险有害因素

1)气体在压缩系统中处于受压、受热状态，压缩机超压报警自动停机失灵且自带安全阀发生故障等原因可能造成系统内压力超过设备及管线的承压极限，设备及管线可能发生破裂，严重时可能发生超压爆炸事故。

2)气体压缩系统主要包括压缩机械系统、冷却系统、控制系统和润滑系统等。如果压缩机润滑系统或冷却系统出现故障时，可能因部件过热而引起天然气燃烧爆炸。压缩机、管道、阀门以及加气柱等破裂；压缩机振动过大，其法兰、丝扣等密封设施松动；作业人员违规作业或误操作等可能导致天然气泄漏，遇明火、高温、静电等可能发生火灾爆炸事故。

(6)作业过程中的危险、有害因素

1)加压、加气等过程压力较高，若设备、管道质量缺陷、应力腐蚀造成耐压性能下降，当安全附件失效时，易发生超压容器爆炸事故，可能会造成人员伤亡。

2)由于施工质量、维修不到位等，工艺设备易发生泄漏，气体外泄可能发生的地点很多，管道焊缝、阀门、法兰盘等都有可能发生泄漏，其泄漏气体因静电或被其他火源点燃，有可能发生火灾、爆炸事故。

3)加气站内紧急切断系统和联锁系统不能正常工作，遇到危险状况时不能及时处理，可导致CNG泄漏，有发生火灾、爆炸事故的可能。

4)加气时汽车停在指定位置后要熄火作业，如不熄火或汽车突然启动，有将加气枪拉断引起泄漏着火的可能。

5)加气机旁未设防撞柱，当司机野蛮行驶时可能撞加气机造成天然气泄漏，引发火灾、爆炸事故。

6)系统管路、设备中天然气的流动、阀门开启过大、人员着装不符合防静电要求等均可产生静电，静电放电在一定条件下也是易燃易爆物料的点火源。

7)加气时责任心不强，不严格遵守操作规程，造成设备损害、天然气泄漏，引发火灾、爆炸事故。

8)在加气、放空过程中，CNG流动系统会产生大量静电。在进行这些作业时，若未消除静电产生的静电火花即可成为天然气火灾、爆炸事故的点火源。

9)在易燃易爆区抽烟、使用非防爆工具、手机等也可能触发火灾爆炸事故。

10)操作人员未按操作规程操作，有可能致使压缩机憋压，若安全阀故障不动作，造成管线、阀门、设备超压运行，甚至造成天然气泄漏和火灾、爆炸、容器爆炸事故。

(7)新建过程中的危险、有害因素

在设备搬运、运载、吊装过程中可能发生起重伤害、物体打击、机械伤害、车辆伤害及触电伤害等事故。
综上所述：工艺过程中存在的危险、有害因素有：火灾、爆炸、容器爆炸、机械伤害、噪声与振动、车辆伤害、中毒和窒息、触电、起重伤害、物体打击。
附3.1.5 施工过程中危险、有害因素分析

(1)火灾、爆炸

施工过程中焊接作业时如没有对动火周围易燃物进行清理；或者在爆炸危险区域内进行动火；电焊、气焊工具不符合质量标准，氧气瓶、乙炔瓶动火作业时其间距不符合安全要求。气瓶靠近热源、倒置、卧放或用尽，安全附件不齐全或不可靠，安全距离不够等，这些都有可能产生火灾、爆炸事故。

(2)灼烫

施工现场焊接作业，若未按规定使用人体防护用品，施工人员操作不当等原因，可能发生高温气焊火焰灼烫事故。

(3)触电

1)施工现场，使用大量移动电气设备，若电气设备未采取保护措施(电机保护接零或保护接地)，电气漏电易造成人员触电。

2)作业现场电源线设置不合理，或不按规定布置线路，电缆线任意通过厂区内施工通道或疏散通道，当电缆破损漏电时，易造成员工触电事故。

(4)机械伤害

施工过程中使用的机械转动设备，由于设备制造质量或安装不符合要求，或设计与安装本身存在缺陷，缺乏安全防护装置，人为的违章指挥、违章操作及设备维修不及时、在非正常状态下工作等原因，均可能发生机械伤害事故。

(5)物体打击

高处悬挂物体坠落，或高处作业工具坠落，打击人体；施工过程中使用工具不当、违章操作等原因，零件飞出打击人体；均可发生物体打击事故。

(6)起重伤害

大型设备安装施工过程中，使用的起重机械若未定期检测合格，安全设施不完善，作业人员无特种作业操作证、操作不当等原因，均可能发生起重伤害事故。

(7)高处坠落

施工过程高空作业时，若未系安全带、高空作业安全防护设施不符合要求、高空作业搭设的架子不牢固、选择了不够安全的作业方式、登高作业未办理登高作业证等原因，均可能发生人员高处坠落。

(8)车辆伤害

施工过程中，原材料运输、设备安装等过程，缺少安全警示标志、车辆在厂内违章作业等原因可能发生车辆伤害事故。

(9)噪声与振动

大型施工机械作业过程中，存在噪声与振动危害。

综上所述：施工过程中主要的危险有害因素有：火灾、爆炸、高处坠落、触电、灼烫、机械伤害、物体打击、车辆伤害、起重伤害、噪声与振动。

附3.1.6 公用工程和辅助设施的危险、有害因素分析

(1)供配电系统存在的危险、有害因素

1)配电装置、电气设备、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护距离不足，可能发生电气火灾或造成泄漏的天然气火灾爆炸事故。

2)配电装置、配线(缆)构架、配电柜及电气室都有遭受雷击的可能。若防雷装置设计不合理、施工不规范、接地电阻不符合要求，雷电过电压会严重破环建筑物及电气设备设施，危及人身安全。

3)对关键设备用电负荷，如火灾报警、信息系统等要求连续可靠供电的设备、设施及场所，一旦供电中断有可能导致设备或工艺发生事故，将危及人员生命和正常的生产。

4)可燃介质等在设备、管道内流动时，易产生静电，盛装这类物质的容器、设备设施、管路等，因没有静电接地设施，物料在管道、容器、设备中流动产生的静电不能及时导出，静电聚积，当静电聚积到一定电压时就会放电，静电火花有可能引发系统发生火灾爆炸。

5)电气设施不符合生产场所的要求，如危险爆炸场所的电气不是防爆型，电气火花引起可燃气体与空气形成的爆炸性混合物发生爆炸事故。

6)电气设施的通风性能不好，容易造成电气过热引发火灾。

7)使用的电气设备不是有资质的生产厂家制造，极易发生漏电或电气过热，而导致人员触电或电气火灾事故。

8)供配电设备、设施在生产运行中，由于产品质量不佳、绝缘不好；运行不当、机械损伤、维修不善等导致的绝缘老化或放电；设计不合理、安装工艺不规范、各种电气设备安全距离不足；安全设施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵、没有安装接地等原因，在电气运行时，人员不慎接触带电的设备或过分靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼伤的触电危险。

9)电气系统故障危害是由于电能在传递、分配、转换的过程中失去控制而产生的，系统中电气线路或电气设备故障可导致人员伤亡及设备损坏，其主要表现为：a、线路、开关、熔断器、插座插头、照明器具、电动机等均可能成为引起火灾的火源。b、原本不带电的物体，因电气系统发生故障而异常带电，可导致触电事故的发生。如电气设备的金属外壳，由于内部绝缘不良而带电。

10)电气设备未采取保护接地措施，电气漏电造成人员触电。

11)工作人员未按规定穿戴防护用品，使用的电气检测设施没有按规定进行测试，在电气检修和操作期间造成触电。

12)配电设施未设警示标识，或电气检修未设警示标识，人员误操作而引起检修人员触电。

13)电气设备的触电保护、漏电保护、短路保护、绝缘、电气隔离、屏护、安全距离不符合要求，而引起的人员触电。

14)带电导体之间防护距离不足而导致的人员触电。

15)电气设施(配电盘)防护设施不完善，电火花及电弧易造成人员灼伤，触电。

16)高处架线、高处检修时，因防护设施不完善等原因，造成的人员高处坠落。

综上所述：供配电系统存在的危险、有害因素有：火灾、触电、高处坠落。

(2)给排水及消防系统存在的危险、有害因素分析

1)火灾
灭火器配备不足或配置不合理，不能及时扑救初级火灾，致使火灾事故蔓延扩大。无消防通道或通道堵塞，造成消防车不能靠近火灾现场，不能及时消除火灾，造成事故蔓延扩大。排水系统不能满足排出雨水的需要，夏季降暴雨时，降雨量大，不能及时排除雨水，造成内涝，浸泡设备设施，易引起漏电，造成人员触电事故，且造成设备腐蚀、引起有体泄漏，与可燃物引起火灾事故。

2)机械伤害

消防及给排水系统设置有较多的设施设备，在对设施设备操作、检维修过程中当未按要求佩戴必要的劳动防护用品、操作或检维修工具缺陷、人员违章操作、作业环境不良等均可能导致机械伤害事故。

3)触电

给水系统及消防系统会涉及用电设备设施，当对用电设施设备检维修缺失、电工未按要求持证上岗、电工带电操作、未按要求佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品、工具缺陷、日常危险教育不足、违章操作、无关人员靠近用电设备等均可能导致触电事故。
综上所述，给排水及消防系统存在的主要危险、有害因素为：火灾、触电、机械伤害等。

(3)自控仪表系统

1)火灾

a.自动控制系统中存在大量用电仪器、仪表、计算机、电气设备及电缆电线等，如果选型、配置、安装不符合安全技术要求时，容易因短路、过热、高温而导致火灾的发生。

b.电气设备维护不良致使端子排脏污、绝缘老化、大负载导线连接处松动，或者人为引起短路，都可能产生火花或电弧，引起火灾。

c.进入控制室等的电缆孔洞未用耐火填料封堵严密，当外部电缆故障着火时，大火可能引燃至控制室室内，室内的电气设备、电缆、仪表等将被烧毁。

d.工作人员用易燃液体清擦表盘、仪表或地面时，遇到明火将引发火灾。

e.在室内违反规定，随意乱拉电线，任意增设电气设备，加大电气负荷，增加了火灾发生的可能性。

2)触电

a.自动控制系统中存在大量用电的仪器、仪表、计算机等电气设备及电缆电线，在运行、检修过程中存在触电事故发生的可能。

b.仪表测量发电机电压、电流、频率、功率、功率因数、有功电能及运行时间时，测量管线没有保护或测量管线、阀门、仪表本身漏电，可能因工作人员误触造成触电伤害。

3)高处坠落

高处坠落主要存在于现场仪表、管线、阀门等的检修过程中，因现场仪表、管线、阀门等的安装位置较高，检修过程中存在高空作业，若未系安全带、高空作业安全防护设施不符合要求、高空作业搭设的架子不牢固、选择了不够安全的作业方式、登高作业未办理登高作业证等原因，均可能发生人员高处坠落。

4)其他伤害
a.自动控制系统失灵、自保护系统拒动或误动、自动调节装置失常、电源故障、集散控制系统失灵、测温装置指示错误、测压装置指示错误等故障，是发电机等装置发生系统事故的触发事件，会导致一系列的危险、有害因素的发生。

b.计算机病毒、网络黑客、恶意代码等通过网络侵入自动控制系统，并以各种形式对系统发起恶意破坏和攻击，特别是集团攻击时，容易出现一次系统事故、大面积停电事故、二次系统的崩溃或瘫痪，致使机组的正常控制系统遭到破坏，出现指令失效等，运行人员对机组失去正常控制，可能引发损坏事故。 

c.标志缺陷：

警告牌：例如裸露带电部分附近的警告牌不明显有可能引起触电事故。

警示标志：自动控制系统中属于保护的重要端子设备，都有明显的警示标志，如误触、误碰等都可能造成保护误动。

综上所述，自控、仪表系统存在的事故类型有火灾、触电、高处坠落、其他伤害等。

(4)空压系统

1)触电

空压系统涉及较多电气设备和电气线路，如果电气线路老化或绝缘损坏、操作不当，有可能造成触电事故。如果安全管理不善，电气作业人员未经过相关培训，未取得上岗证上岗，也有可能导致触电事故。

2)噪声与振动

空压机在运行过程中产生较大噪声，同时伴随振动，如果未采取任何减振降噪措施，作业人员长期在噪声环境工作，会导致听力下降。

3)机械伤害

如果空压机的旋转部位未设置防护栏或防护栏锈蚀损坏，可能造成机械伤害事故。

4)容器爆炸

如果空压机未定期检测，安全阀、压力表等安全附件失灵，可能导致爆炸事故。如果空压系统自身的循环冷却系统发生故障，导致空压机自身超温、超压，可能发生爆炸事故。

综上所述，空压系统存在的危险、有害因素包括容器爆炸、触电、机械伤害、噪声与振动等。
附3.1.7 安全管理危险、有害因素分析

安全管理在企业中的地位是至关重要的，安全管理制度的不完善和执行不到位都可能引起诸多事故的发生。

(1)人的不安全行为

1)操作失误

主要表现为操作失误、忽视安全和忽视警告。违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等。违章作业的主要原因有：

管理和操作人员技术水平、业务素质不高，安全意识、责任心不强、思想麻痹大意等。

企业对管理和操作人员未进行或未充分进行培训教育，甚至使用不具备资格的人员从事管理、操作等，造成火灾、爆炸、容器爆炸等事故。

2)安全装置失效

具体表现是人为拆除安全装置、安全装置堵塞失去作用、调整错误造成安全装置失效和其他原因。

3)其他

使用不安全设备，具体是临时使用不牢固的设施、使用无安全感知的设备和其他原因。盘坐不安全位置，如平台护栏等。在必须使用个人防护用品的场合中，忽视使用。可能造成窒息、高处坠落等事故。

小结，人的不安全行为存在的危险有害因素：火灾、爆炸、容器爆炸、窒息、高处坠落。

(2)安全管理缺陷

许多事故的发生和扩大往往是安全管理方面不到位而导致，具体表现在以下方面：

1)对人的失误控制的缺陷，如安全教育和培训不够、安全生产岗位责任制和安全管理制度不健全或未能贯彻执行。

2)工艺过程、作业程序的缺陷，如工艺技术错误或不当，无作业程序文件或文件有误，无安全操作规程或未认真执行操作规程，可能造成火灾、爆炸等事故。

3)用人单位的缺陷，如人事安排不合理、负荷超限、务必要的监督、禁忌作业等以及组织机构不完善，缺乏安全检查、隐患整改、监督考核的机制，可能造成火灾、爆炸等事故。

4)对物(含作业环境)的性能控制的缺陷，如涉及测和不符合处理等方面的缺陷，具体表现在：

对特种设备和强检设施的定期检验检测，如压力管道等特种设备的定期校验，对安全阀、压力表、可燃气体报警器的未定期校验等，可能造成火灾、爆炸、容器爆炸、窒息等事故。

防雷防静电接地的未按要求定期检测，可能造成火灾、爆炸等事故。

其他动力、电器设备的日常维护保养、检测检修等，可能造成触电等事故。

小结，安全管理缺陷存在的危险有害因素：火灾、爆炸、容器爆炸、窒息、触电。

综上所述，安全管理存在的危险有害因素：火灾、爆炸、容器爆炸、窒息、触电、高处坠落。

附3.1.8 重大危险源辨识过程

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识

(1)辨识依据

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，重大危险源的辨识指标规定：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。

单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

S=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn≥1

式中：S……：辨识指标

q1、q2、……qn：每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1、Q2、……Qn：与每种危险化学品相对应的临界量，t。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算，如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

(2)辨识过程
根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的规定，该项目储存的压缩天然气、四氢噻吩被列入《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的辨识范围内。以切断阀作为分隔界限将工艺装置区划分为1个储存单元，危险化学品重大危险源的辨识单元划分如下表所示：
附表3.1.8-1  危险化学品重大危险源的辨识单元划分
	序号
	单元名称

	1
	储存单元
	工艺装置区


(3)危险化学品重大危险源辨识过程及辨识结果

根据以上的辨识依据，对该项目的危险化学品重大危险源辨识如下：

附表3.1.8-2  危险化学品重大危险源辨识表

	序号
	单元名称
	介质
	q 最大储存量(t)
	Q 临界量

(t)

	1
	储存单元1
	压缩天然气
	1.719
	50

	2
	储存单元2
	四氢噻吩
	0.12
	50


危险化学品的储量计算过程如下：

天然气密度为：0.7163kg/m3(标)，天然气最大储存容积：CNG储气瓶组：12m3，压缩天然气设计最大储量为：12×0.7163×200=1.719t(1m³CNG=200标方天然气)。

四氢噻吩密度为：1000kg/m3 ,加臭储罐最大储存容积为：120L=0.12m3，最大储存量为：1000×0.12=120kg=0.12t。
各单元危险化学品的储量计算过程如下：

储存单元1：1.7198t＜50t

储存单元2：0.12t＜50t

储存单元1不构成危险化学品重大危险源。

储存单元2不构成危险化学品重大危险源。

综上所述，该项目储存单元未构成危险化学品重大危险源。

因此，该项目未构成危险化学品重大危险源。

附3.2 固有危险程度的分析

附3.2.1 建设项目外部安全条件单元

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)的有关规定，采用安全检查表的方法对该项目外部安全条件进行检查，具体检查情况见附表3.2.1-1：

附表3.2.1-1 外部安全条件单元安全检查表
	序号
	检  查  项  目
	检查依据
	拟设情况
	结论

	
	汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.1条
	该项目的站址选择符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，交通便利，用户使用方便。
	符合

	
	在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.2条
	该项目为三级CNG常规加气站，不在城市中心区。
	符合

	
	城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.3条
	该项目未建在城市干道的交叉路口附近。
	符合

	
	CNG加气站、各类合建站中的CNG工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于表4.0.6的规定
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.6条
	该项目与站外建(构)筑物的安全间距符合规范要求。
	符合

	
	架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第4.0.12条
	架空电力线路未跨越该项目作业区。
	符合

	
	厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
第3.0.3条
	站址所处位置与当地城市发展规划没有矛盾，站址地下无矿藏和文物遗存。
	符合

	
	原料、燃料或产品运输量大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
第3.0.4条
	该项目气源来自靖西一线。
	符合

	
	厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
第3.0.5条
	该项目有便利和经济的交通运输条件。
	符合

	
	厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量(特别)大的工业企业宜靠近水源及电源地。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
第3.0.6条
	该项目具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。
	符合

	
	厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
第3.0.8条
	该项目选择的站址地质条件满足工程建设需要。
	符合

	
	厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
第3.0.10条
	该项目厂址地形满足要求。
	符合


通过以上分析可知，项目外部安全条件单元共检查11项内容，11项全部符合要求。
附3.2.2 总平面布置及建(构)筑物单元评价过程

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)及《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)的有关规定，利用安全检查表法对该项目总平面布置进行检查，具体检查情况见附表3.2.2-1：
附表3.2.2-1 总平面布置单元安全检查表

	序号
	检查项目
	检查依据
	拟设情况
	结论

	
	车辆入口和出口应分开设置。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.1条
	站区东侧分别设置车辆出口和入口，出入口宽9米，并设置减速带。站区车辆拐弯半径12m满足加气车辆的转弯要求。
	符合

	
	站区内停车位和道路应符合下列规定：
站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。

2.站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。
3.站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。
4.作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.2条
	该项目拟设单车停车位宽度不小于4m，拟设转弯半径为12m，不采用沥青路面。
	符合

	
	作业区与辅助服务区之间应有界线标识。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.3条
	该项目作业区与辅助服务区有界限标识。
	符合

	
	加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.5条
	作业区无明火及散发火花地点。
	符合

	
	加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.8条
	该项目变压器及配电室均位于作业区之外。
	符合

	
	站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.9条
	办公楼拟布置在爆炸危险区域外。
	符合

	
	加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.11条
	该项目站内的爆炸危险区域未超出站区围墙和可用地界线。
	符合

	
	汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于本标准表4.0.4～表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建(构)筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4～表4.0.8的相关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.12条
	加气站北、南、西侧拟设高2.2m的不燃烧体实体围墙。
	符合

	
	加油加气站站内设施的防火间距不应小于表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第5.0.13条
	站内设施拟设防火间距不小于表5.0.13-2的规定。
	符合

	
	总平面布置应合理地组织货流和人流，并应符合下列规定：

1.运输线路的布置应保证物流顺畅、径路短捷、不折返。

2.应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉。

3.应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉。

4.应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
第5.1.8条
	总平面布置合理地组织货流和人流，避免交叉。
	符合

	
	易燃、易爆危险品生产设施的布置应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行有关设计标准的规定。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
第5.2.7条
	该项目工艺装置区拟设置在方便人员疏散的地点。
	符合

	
	公用设施的布置宜位于其负荷中心或靠近主要用户。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
第5.3.1条
	该项目公用设施拟设在负荷中心。
	符合

	
	行政办公及生活服务设施的布置应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列规定：

1.应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置。

2.行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7％。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
第5.7.1条
	该项目办公区拟设在最小频率风向的下风侧，靠近出入口。
	符合

	
	作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.1条
	该项目拟设办公楼为框架结构，罩棚为钢结构，满足要求。
	

	
	汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定：

1.罩棚应采用不燃烧材料建造；

2.进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度；

3.罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m；
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.2条
	该项目拟设罩棚采用不燃烧材料建造，其高度为7m；罩棚遮盖加气机的平面投影距离不小于2m。
	符合

	
	加气岛的设计应符合下列规定:

1.加气岛应高出停车位的地坪0.15m-0.2m；

2.加气岛两端的宽度不应小于1.2m；

3.加气岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m；

4.靠近岛端部的加气机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏) 时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.3条
	1 该项目拟设加气岛高出停车位的地坪0.2m；

2 该项目拟设加气岛两端的宽度不小于1.2m；

3 该项目拟设加气岛上的罩棚立柱边缘距岛端部距离不小于0.6m；

4 该项目拟设加气岛两侧设置有防撞柱，防撞柱钢管的直径100mm，高度0.65m，设置牢固。
	符合

	
	汽车加油加气加氢站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第14.2.7条
	该项目拟设工艺设备未布置在封闭的房间或箱体内。
	符合

	
	站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

第14.2.9条
	该项目拟设办公楼由营业厅、控制室、办公室、值班室、会议室等。
	符合


通过以上分析可知，该项目总平面布置及建(构)筑物单元共检查18项内容，18项全部符合要求。
附3.2.3 工艺及储存设施单元预先危险性分析过程

该建设项目主要设备装置为压力容器、压力管道，所涉及的物料为易燃、易爆物质，这些物料一旦泄漏，遇火源或环境温度超过其自燃点时，就会燃烧爆炸。在装置检修中，还会存在机械伤害和高处坠落等事故。

下面采用预先危险分析法对其进行分析评价：

附表3.2.3-1 预先危险性分析表(PHA)

	危险

因素
	潜在

原因
	触发事件
	事故

后果
	危险

等级
	措施建议

	火灾、

爆炸
	存在易燃易爆的天然气
	1.管道、阀门、设备因腐蚀、超压泄漏，可燃气体遇明火引燃；

2.工艺失控，超温、超压，遇明火引燃；

3.开车前未对设备进行吹扫；

4.维修前未对设备进行彻底清洗，动用明火；

5.未设除静电接地装置；

6.电气设备的防爆等级不满足安全要求；

7.违章指挥、违章操作。
	设备损坏人员伤亡
	Ⅳ
	1.定期检测维修设备、管道，更换易腐蚀部件；

2.严格控制生产工艺参数；

3.开车前采用氮气对设备、管道进行彻底吹扫，避免形成爆炸性混合物；

4.制定动火管理制度，严格按照动火管理制度、维修规程进行操作、维修；

5.金属设备、管线应根据相关要求设置除静电接地装置；

6.选用本安型或隔爆型电气设备，且防爆等级应满足安全要求；

7.合理配备通风设施和易燃气体检测设备；

8.加强安全管理，提高作业人员的安全素质。

	触电
	漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击
	1.电气设备绝缘部件老化损坏；

2.接地不良；

3.漏电保护装置失灵。

4.人员操作失误。
	人员伤亡
	Ⅲ
	1．电线、电缆通过高温区域应加以防护，防止绝缘损坏。

2.移动配电箱、电动工具须装设漏电保护器。

3.临时用电应经主管部门审批专人管理。

4.电气设施选型要合理、规范安装、维修及时，绝缘良好。

5.设备外壳按规范进行接地或接零。

6.采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体；

7.架空、室内线、所有强电设备及其检修作业要有安全距离；

8.建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程；

9.特种电气设备执行培训、持证上岗，专人使用制度等。

	容器

爆炸
	天然气缓冲罐、回收罐、储气瓶组等容器高压下运行
	1.压力容器本质缺陷；

2.超压运行；

3.安全附件失效。
	设备损坏人员伤亡
	Ⅳ
	1.选择有相应资质生产厂家生产的压力容器；

2.定期检查压力容器及安全附件；

3.操作人员需要具备相应资质，压力容器作业人员应持证上岗。

	中毒和

窒息
	物料(天然气)、氮气泄漏
	1.物料突然大量泄漏；

2.密闭空间通风不良；

3.检维修过程中氮气泄漏；

4.违章作业；
	人身伤害
	Ⅳ
	1.定期检测设备、管道和阀门；

2.操作人员佩戴防护用品；

3.加强通风保证通风效果。

4.定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净，并检测有毒有害物质浓度，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施。

	机械

伤害
	压缩机泵等绞碾碰戳伤及人体
	1.机械设备转动部位安全防护装置缺乏或损坏。 

2.设备带病运转。

3.违章操作。

4.设备运转中检修。

5．机械设备检修未挂牌。

6.设备、管道存在尖锐棱角。
	人员

伤亡
	Ⅲ
	1.设备转动部分设置防护罩(如外露轴等)，做到有轴必有套、有轮必有罩；

2.工作时注意力要集中，要注意观察；

3.正确穿戴好劳动防护用品；

4.作业过程中严格遵守操作规程、检修规程等；

5.机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态等。

	高处坠落、物体打击
	巡检、检修作业在2米以上
	1.扶梯护栏、踏板、平台等损坏；

2.违章操作，违反劳动纪律；

3.操作场地狭小；

4.高处作业无防护用品或使用不合格防护用品；

5.检修工具或者高处放置物品不稳，掉落砸伤。
	人身伤害
	Ⅱ
	1.使用合格防护用品；

2.定期检修登高设施和操作平台；

3.合理布置设备；

4.完善检修制度；

5.加强技术培训和现场管理工作；

6.检修使用工具箱，高处物品要放置平稳。

	坍塌
	各类建构筑物及边坡
	1.结构设计不合理；

2.设备材质不符合要求；

3.地基处理不当；

4.边坡防护不当。
	人员

伤亡
	Ⅲ
	1.选择具有相应资质的设计单位对建筑建构进行设计；

2.选用质量合格的产品；

3.该项目处于湿陷性黄土地段，应对地基进行合理的处理；

4.对南侧河堤进行加固防护；

5.规范操作。

	车辆伤害
	进出入站内的各类车辆
	1.管理混乱；

2.驾驶人员无证、酒后驾驶，或疏忽大意；

3.车辆未进行维修保养，存在隐患。
	人身伤害
	Ⅱ
	加强管理，加强驾驶人员的安全培训教育及车辆的维护保养。

	噪声

振动
	压缩机
	1.机器运行不正常；

2.机器无消声器、减振器等。
	设备损坏人身伤害
	Ⅱ
	1.加强现场管理、定期巡回检查检测噪声强度，发现问题及时采取措施解决；
2.选用低噪音电机；设置隔音降噪措施；设备安装由专业队伍按规范安装；
3.必要时工作人员应佩戴耳塞等防护用品等。


由危险等级排序可看出，火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸的危险等级为Ⅳ级，火灾和爆炸是最主要危险因素，一旦发生，后果严重，是灾难性的，造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。触电、坍塌、机械伤害危险等级为Ⅲ级，一旦发生，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施。其它危险、有害因素，如高处坠落、物体打击、车辆伤害等，危险等级为Ⅱ级，处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。
附3.2.4 公用工程及辅助设施单元分析过程

(1)电气子单元

电气子单元预先危险性分析详见附表3.2.4-1：

附表3.2.4-1 电气子单元预先危险性分析表

	事故类别
	触发事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	火灾
	1.电气设备及电缆起火；

2.雷击起火；

3.短路；

4.人为明火；

5.静电。
	1.电缆中间头制作不良、压接头不紧、接触电阻过大，长期运行造成电缆头过热烧穿绝缘，或长期运行没有定期检修，检修不到位，导致电缆火灾发生；

2.电气设备选型、缆线不合理或质量不合格；

3.消防设施未配备、配备不足或损坏；

4.防雷设施不良；

5.人员安全意识淡薄，违反操作规程；

6.乱拉通讯电缆，产生漏电或短路。
	人员

伤亡

、

财产

损失
	Ⅳ
	1.经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固，符合要求。不得随便乱动或私自修理车间内的电器设备；经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插座、插销以及导线等，必须保持完好，不得有破损或将带电部分裸露；

2.防止电气火灾，还要注意线路电器负荷不能过高，电气设备安装位置距易燃可燃物不能太近，电气设备运行是否异常，注意防潮等；

3.电气设备选型应符合标准要求；

4.加强人员安全培训，提高安全意识；

5.建、构筑物防雷设施应定期检测。

	触电
	1.接触漏电设备；

2.雷击；

3.违章操作；

4.安全防护措施和劳保措施不完备。
	1.绝缘部件老化损坏、发生短路；

2.开关柜不符合“五防”要求；

3.保护装置失灵；

4.人员安全意识淡薄，违反操作规程；

5.防雷设施失效；

6.接地﹑漏电保护器﹑绝缘保护等防护措施不完备；

7.不按规定穿戴绝缘靴﹑绝缘手套等劳保用品；

8.未执行工作票和工作许可制度，停送电不规范；

9.高压带电作业；

10.单独作业无人监护。
	人员

伤亡
	Ⅲ
	1.在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时，必须安装漏电保护器，工具导电外壳要进行防护性接地或接零，并要防止移动工具时，导线被拉断；

2.电气作业人员要遵守电工作业安全操作规程，坚持维护检修制度，特别是高压检修工作的安全，必须坚持工作票、工作监护等工作制度。

3.避雷设施应定期检测；

4.对设备进行维修时，一定要切断电源，并在刀闸操作手柄上悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌；

5.有触电危险的场所应设置明显的电气安全警示标志；所有电气作业人员必须熟练掌握触电急救方法；

6.高压设备无论带电与否，值班人员不得单人移开或越过遮拦进行工作；在高压设备或大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时，必须由两人进行，且由经验丰富的人员担任监护。

	高处坠落
	1.操作失误，人体失去平衡；

2.操作平台坍塌、人体坠落；

3.操作工有恐高症。
	1.操作规程不健全或违章操作；

2.操作平台设计或施工不合技术要求；

3.无防护栏杆，不带安全带；

4.恶劣天气室外高空作业；

5.安全管理不健全，操作工没有体检或未办理高空作业证；

6.职工安全意识差，未做好施工前安全注意事项及安全设施的准备；

7.监护人监护不到位。
	人员伤亡
	Ⅲ
	1.加强人员安全培训，提高安全意识，严禁违章操作；

2.操作平台的防护栏杆应符合要求；

3.高处作业应带安全带；

4.恶劣天气室外严禁高空作业；

5.制定完善的安全管理制度，高空作业人员应体检并办理高空作业证；

6.现场应有监护人监护。


电气子单元存在的危险、有害因素有：火灾、触电、高处坠落。其中火灾的危险等级为Ⅳ级；触电、高处坠落的危险等级为Ⅲ级。

(2)给排水及消防子单元

给排水及消防子单元预先危险性分析详见附表3.2.4-2：

附表3.2.4-2 给排水及消防子单元预先危险性分析表
	危险因素
	触发事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	火灾、爆炸事故扩大
	消防设施不利使初期火灾不能及时扑救
	1.灭火器数量配备不足；

2.灭火器未定期检测；

3.工作人员不能正确使用灭火器。
	人员伤亡财产损失
	Ⅲ
	1.按照规范足额配备灭火器；

2.灭火器定期检测；

3.对工作人员进行消防器材使用培训。

	触电
	人员接触带电体
	1.电器开关、电缆绝缘不好；

2.电机外壳未接地；

3.带电作业；

4.工作人员未穿防护服。
	人员伤亡
	Ⅲ
	1.电器设施应保持良好绝缘；

2.电机外壳安装接地设施；

3.严禁带电作业，并有专人监护；

4.电气检修应穿防护服。

	噪声与振动
	职工在噪声环境中作业
	1.选用设备超出国家标准；

2.设备基础安装不当；

3.转动设备故障作业；

4.个人防护不当。
	人员受伤
	Ⅱ
	1.购置噪声符合规定的设备；

2.产生噪声与振动的设备应按规范要求安装稳固；

3.定期检查维修，防止故障作业；

4.必要时，操作人员配备护耳塞。


给排水及消防子单元存在的主要危险有害因素有：火灾事故扩大化、触电、噪声与振动；其中火灾、爆炸事故扩大、触电的危险等级为Ⅲ级，噪声与振动的危险等级为Ⅱ级。另外，消防设施不利使初期火灾不能及时扑救，还可能导致火灾爆炸事故扩大，导致人员伤亡财产损失。

(3)自控、仪表子单元

自控、仪表子单元预先危险性分析详见附表3.2.4-3：
附表3.2.4-3 自控、仪表子单元预先危险性分析表

	事故类别
	触发事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	火灾
	1.电气设备及电缆起火；

2.短路；

3.人为因素。
	1.自动控制系统中存在大量用电仪器、仪表、计算机、电气设备及电缆电线等，如果选型、配置、安装不符合安全技术要求时，容易因短路、过热、高温而导致火灾的发生。

2.电气设备维护不良致使端子排脏污、绝缘老化、大负载导线连接处松动，或者人为引起短路，都可能产生火花或电弧，引起火灾。

3.进入控制室等的电缆孔洞未用耐火填料封堵严密，当外部电缆故障着火时，大火可能引燃至控制室室内，室内的电气设备、电缆、仪表等将被烧毁。

4.工作人员用易燃液体清擦表盘、仪表或地面时，遇到明火将引发火灾。

5.在室内违反规定，随意乱拉电线，任意增设电气设备，加大电气负荷，增加了火灾发生的可能性。
	人员

伤亡

财产

损失
	Ⅳ
	1.经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固，符合要求。经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插座、插销以及导线等，必须保持完好，不得有破损或将带电部分裸露；

2.防止电气火灾，还要注意线路电器负荷不能过高，电气设备安装位置距易燃可燃物不能太近，电气设备运行是否异常，注意防潮等；

3.电气设备选型应符合标准要求；

4.加强人员安全培训，提高安全意识。

	触电
	1.接触漏电设备；

2.违章操作；

3.安全防护措施和劳保措施不完备。
	1.自动控制系统中存在大量用电的仪器、仪表、计算机等电气设备及电缆电线，在运行、检修过程中存在触电事故发生的可能。

2.仪表测量发电机电压、电流、频率、功率、功率因数、有功电能及运行时间时，测量管线没有保护或测量管线、阀门、仪表本身漏电，可能因工作人员误触造成触电伤害。
	人员

伤亡
	Ⅲ
	1.经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固，符合要求。经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插座、插销以及导线等，必须保持完好，不得有破损或将带电部分裸露；

2.注意线路电器负荷不能过高，电气设备安装位置距易燃可燃物不能太近，电气设备运行是否异常，注意防潮等；

3.电气设备选型应符合标准要求；

4.加强人员安全培训，提高安全意识。

	高处坠落
	1.操作失误，人体失去平衡；

2.操作平台坍塌、人体坠落；

3.操作工有恐高症。
	1.操作规程不健全或违章操作；

2.操作平台设计或施工不合技术要求；

3.无防护栏杆，不带安全带；

4.恶劣天气室外高空作业；

5.安全管理不健全，操作工没有体检或未办理高空作业证；

6.职工安全意识差，未做好施工前安全注意事项及安全设施的准备；

7.监护人监护不到位。
	人员

伤亡
	Ⅲ
	1.加强人员安全培训，提高安全意识，严禁违章操作；

2.操作平台的防护栏杆应符合要求；

3.高处作业应带安全带；

4.恶劣天气室外严禁高空作业；

5.制定完善的安全管理制度，高空作业人员应体检并办理高空作业证；

6.现场应有监护人监护。


自控、仪表子单元存在的危险、有害因素有：火灾、触电、高处坠落。其中火灾的危险等级为Ⅳ级；触电、高处坠落的危险等级为Ⅲ级。

(4)空压系统子单元预先危险性分析

空压子单元预先危险性分析详见附表3.2.4-4：

附表3.2.4-4 空压系统子单元预先危险性分析表
	事故类别
	触发事件
	形成事故原因事件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	容器爆炸
	压力容器超压爆炸。
	1.压力容器未采用定点厂家产品，或未定期检测合格、未办理使用登记证。
2.压力表、安全阀等安全附件缺少或未定期检测合格，存在其它缺陷。
3.压力容器作业人员未经专门培训合格后上岗，操作不当或违章操作。
4.周围有高温、明火和可燃易爆物质。
	人员受伤财产损失
	Ⅲ
	1.压力容器应采用定点厂家产品，并定期检测合格，办理使用登记证。
2.压力容器应设置安全阀、压力表等安全附件，并应定期检测合格后使用。
3.作业人员应经专门培训合格后持证上岗。
4.周围严禁存放高温、明火和可燃易爆物质。

	触电
	1.人身接触带电设备。
2.雷击。
	1.绝缘部件老化损坏。
2.接地不良或没有接地。
3.低压漏电保护装置失灵。
4.工作人员与裸露的带电设备的安全距离不够。
5.人员安全意识差，违反操作规程。
6.带电设备没有明显警示牌和防止触电的安全设施。
7.防雷设施失效。
	人员触电伤亡
	Ⅲ
	1.及时更换绝缘部件老化的电气设备和线路。
2.电气设施接地良好，低压设备要有漏电保护装置。
3.裸露的带电设备应有防护栏杆，防止工作人员近距离接触。
4.加强人员安全培训，提高安全意识。
5.带电设备应有明显警示牌和防止触电的安全设施。
6.防雷设施应定期检测。

	机械伤害
	转动设备绞伤人体。
	1.转动部位无安全防护装置。
2.操作失误或方法不当。
3.操作前，未检查设备、工具。
	人员受伤
	Ⅱ
	1.裸露的转动部件安装防护罩。
2.职工培训合格后，方可上岗。
3.制定并严格执行操作规程。

	噪声与振动
	压缩机等设备运转。
	1.空压机等设备安装不当。
2.个人防护不当。
	人员受伤
	Ⅱ
	1.压缩机安装时应设防振基础。
2.必要时，操作人员配备护耳塞。


空压系统子单元的危险、有害因素有容器爆炸、触电、机械伤害、噪声与振动等；其中容器爆炸、触电的危险等级为Ⅲ级，机械伤害、噪声与振动的危险等级为Ⅱ级。
附3.2.5 安全管理单元分析过程

安全管理是企业管理的重要组成部分，企业法定代表人是安全生产第一责任人。安全管理涉及到方方面面，现采用因果关系图(鱼刺图)方式阐明管理缺陷与各种引发事故的关系。

因果分析图(鱼刺图)是由原因和结果两部分组成。现从人的不安行为(安全管理、设计者、操作者)和物的不安全状态两大因素中从大到小，从粗到细，由表及里深入分析，得出以下鱼刺图，因果分析：

1)造成安全管理缺陷(结果)有6大因素(原因)：即经营者素质低、安全管机构不健全或不符合要求、未建立健全管理制度和安全规程、安全教育培训与考核不符合要求、安全监督与检查不到位、安全设施投入不足；

2)第一阶段的6大因素又是第二阶段的6个结果，导致这6个结果的又各有各的原因，例如经营者素质低是造成安全管理缺陷这一结果的原因之一，但它同时又是第二阶段的结果。导致经营者素质低又有6个原因：即国家安全生产方针与安全生产劳动保护政策不落实、违背科学生产规律决策、指挥、缺乏专业知识、安全生产能力不足、法制观念差、安全意识薄弱。

其它5个导致安全管理缺陷的原因做为下一个阶段的结果也有其原因，安全管理缺陷引发事故的因果图相见附图3.2.5：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




附3.3 定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度(含量)状态和所在的作业场所(部位)及其状况(温度、压力)

该项目具有爆炸性、可燃性的化学品的数量、浓度(含量)状态和所在的作业场所(部位)及其状况(温度、压力)详见附表3.3：

附表3.3 具有爆炸性、可燃性的化学品情况

	名称
	危险特性
	数量
	状态
	状况(温度、压力)
	所在部位

	压缩天然气
	火灾、爆炸
	12m3
	气态
	10-25MPa，常温
	储气瓶组

	四氢噻吩
	火灾、爆炸、

中毒和窒息
	0.12m3
	液态
	0.4MPa，常温
	加臭储罐


附3.4 定量分析建设项目评价范围内和各个评价单元的固有危险程度
(1)具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量

该项目具爆炸性的化学品主要为天然气、四氢噻吩，其质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量详见附表3.4-1：

附表3.4-1 具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量

	名称
	场所
	具有爆炸性的化学品的质量(kg)
	相当于梯恩梯(TNT)的当量(kg)
	相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量(mol)

	压缩天然气
	储气瓶组
	1719.12
	849.53
	3.74

	四氢噻吩
	加臭储罐
	120
	38.40
	0.17


注：计算公式：

1)计算爆炸性化学品相当于TNT的质量


2)计算爆炸性化学品相当于TNT的摩尔量

公式中：q—爆炸性化学品相当于TNT的质量；

ae—TNT当量系数，一般取0.04；

Wf—可燃性化学品质量，kg；

Hf—可燃性化学品燃烧热，kJ/kg；天然气燃烧热为55593.7kJ/kg。

QTNT—爆炸放出能量，一般取4500kJ/kg。

(2)具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

该项目具有可燃性的化学品为天然气；其质量及燃烧后放出的热量详见附表3.4-2：

附表3.4-2 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量情况

	序号
	名称
	燃烧热(kJ/kg)
	场所
	质量(kg)
	燃烧后放出的热量(kJ)

	1
	压缩天然气
	55593.7
	储气瓶组
	1719.12
	9.56×107

	2
	四氢噻吩
	36004.5
	加臭储罐
	120
	4.30×106


附3.5 风险程度的分析

附3.5.1 建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

(1)该项目内危险化学品具有爆炸性、可燃性，其泄漏的可能性如下：

1)CNG缓冲罐夏季高温日晒、罐体压力升高，造成罐体超压爆炸，引发天然气泄漏。

2)工艺设备若材质不符合要求，本身存在缺陷，承压能力不足，造成天然气泄漏。

3)加气机接地线连接不牢或松动断开，电阻严重超标，使接地电阻时大时小，甚至无限大，发生放电现象，遇泄漏气体易发生火灾爆炸事故。

4)法兰、快速接头密封材料失效，密封不严或安全阀、压力表等安全附件失灵、损坏，未能及时报警或泄压，造成系统超压，造成天然气泄漏。

5)站区管道、阀门、仪表及安全阀若平时缺少维护保养，压力超过管道设备能够承受的强度；设备管道及配件等在运行中由于腐蚀、疲劳损伤等因素，强度降低，发生炸裂和接头松脱，产生泄漏，遇明火易发生火灾及爆炸事故。

6)进入站内车辆碰撞加气柱，造成加气柱损坏，导致天然气泄漏。

7)系统管线混入含有微量油污和杂质的气体，易造成电磁阀泄漏，如果某高、中或低压阀关闭不严，阀门损坏漏气，则遇明火可能会引发火灾爆炸事故。

该项目的干燥器、压缩机等设置有超压联锁装置，干燥器、压缩机、加气机、缓冲罐等设置有安全阀、压力表等安全附件，工艺装置区设有可燃气体报警器。通过采取以上安全设施和措施后，使系统的危险性降低到可接受程度，发生天然气泄漏的可能性降到最小。

(2)建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性。

该项目涉及的具有爆炸性、可燃性危险化学品为天然气。采取安全设施和措施后，使系统的危险性降低到可接受程度，发生天然气泄漏的可能性降到最小。

附3.5.2 出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

具有爆炸性、可燃性的化学品天然气泄漏后具备造成爆炸、火灾的条件如下：

(1)法兰及其连接管道出现破损，造成天然气泄漏，遇空气形成混合物的天然气的浓度达到爆炸极限5～15%(V/V)。

(2)达到爆炸极限的天然气—空气混合物由下列点火源点燃、引爆：

1)明火：动火、燃烧的烟头、机动车辆排出的带火花烟气。金属撞击火花。

2)电火花：电器设备短路打火、非防爆电机放出电火花、手机产生放电。

3)静电火花：天然气在管道内流动产生静电累积，放电产生静电火花、天然气泄漏喷射时，天然气与破损处管道或设施摩擦产生静电火花。加气人员若未穿防静电工作服，人体接近带电体时，人体可能因受到静电感应而带电；另外人在带电微粒空间中活动时，由于带电微粒被人体吸收，也会使人体带电。

防雷防静电设施完善；爆炸危险区域电器设备采用防爆电器；信息系统和控制系统、罩棚和办公楼事故照明装置设置UPS不间断电源。

站区设置可燃气体检测报警仪；配备消防器材；制定并严格执行安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；压力容器操作、电工等特种人员经过培训取得相应资质。其他人员由本站培训合格后，持证上岗；制定严格的动火制度，站内设置禁止烟火标志和其他警示标志；定期进行安全检查及时处理发现的隐患；制定完善的应急预案，并定期进行演练。

完善上述安全技术措施和安全管理措施后，发生火灾爆炸可能性很小，即使发生火灾事故，也能得到及时救援。

附3.5.3 出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间

该项目具有毒性的化学品为加臭用的四氢噻吩，储存在加臭储罐中，一般不会发生大量泄漏，加臭储罐通风良好。有毒介质泄漏初期，其毒气形成气团密集在泄漏源周围，随后由于环境温度、地形、风力等影响，扩散范围变大，浓度减小，危害也逐渐减小。若安全管理人员迅速采取安全的防护措施和应急措施，可减小事故范围的扩大。
作业空间越小、泄漏的越快、风速越快，达到人体接触最高限值的时间越短，反之，越长。
附3.5.4 出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

利用南京安元旗下模拟软件对该项目涉及的CNG储气瓶组进行蒸汽云爆炸模拟计算，模拟结果如下：

1、风向玫瑰图

风向玫瑰图所属地名称：延安
2、环境参数

所在区域：延安

地面类型：草原、平坦开阔地

辐射强度：强(白天日照)

周边情况：/

大气稳定度：B

环境压力(Pa)：101000

建筑物占地百分比：0.03

环境平均风速(m/s)：2.0

环境大气密度(kg/m3)：1.293

区域人口密度(个/m2)：0.002

平均财产密度(万元/m2)：0.07

环境温度(K)：281

3、事故模拟标准

	事故后果区域
	颜色

	死亡区域
	

	财产损失区域
	

	轻伤区域
	

	燃爆区域
	

	泄漏中毒区域
	

	重伤区域
	


4、装置参数

装置编号：01

装置名称:CNG储气瓶组

物料名称:天然气

装置坐标:(246.5,252.6)

装置类型:固定的常压容器和储罐

物料类型:低活性气体

事故后果:蒸气云爆炸(UVCE)

UVCE蒸气云质量(kg)：3720

UVCE燃料燃烧热(Kj/Kg):55593.7

重大事故后果模拟分析模拟图：

分析结果(输出距离是距离装置原点的距离)：
[image: image3.png]X=3961500.4
Y=37356676.1

X=3961495.
Y=3835060

» (F£RUAKLON 235




死亡半径(m)：19.38

死亡人数(人)：3

重伤半径(m)：50.34

重伤人数(人)：14

轻伤半径(m)：97.91

轻伤人数(人)：45

财产损失半径(m)：93.16

直接财产损失(万元)：1908.76

间接财产损失(万元)：215.75

总财产损失(万元)：2124.51

分析小结：CNG储气瓶组发生爆炸后，会造成19.38m范围内人员死亡，主要涉及工艺装置区和加气区的工作人员，19.38m～50.34m范围内人员重伤，主要涉及办公楼和加气区中的工作人员，50.34m～97.91m范围内人员轻伤，主要涉及站外人员。

附3.5.5 外部安全防护距离计算及符合性分析

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T37243-2019)，危险化学品生产装置、储存设施外部安全防护距离确定的流程见附图3.3.5。

附图3.5.5 外部安全防护距离计算方法确定流程图

该项目主要产品为压缩天然气，主要原料为天然气，辅料为四氢噻吩、氮气。经附3.1.8节计算，该项目涉及的压缩天然气和四氢噻吩，设计最大储存量小于在《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中规定的临界量，因此该项目外部安全防护距离满足相关标准规范的距离要求即可。

由表2.2.3-1可知，该项目站内设施与站外建(构)筑物之间的防火间距满足相关规范的要求，故该项目外部安全防护距离满足要求。
附件4 安全评价依据

附4.1 法律、法规及部门规章

(1)《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》(中华人民共和国主席令〔2021〕第88号)
(2)《中华人民共和国劳动法(2018修正)》(中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令〔2018〕第24号修正)

(3)《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令〔2013〕第4号)
(4)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令〔1998〕第4号，根据中华人民共和国主席令〔2008〕第6号修订，根据中华人民共和国主席令〔2019〕第29号、〔2021〕第81号修正)
(5)《中华人民共和国环境保护法(2014修订)》(中华人民共和国主席令〔2014〕第9号)
(6)《中华人民共和国防震减灾法(2008修订)》(中华人民共和国主席令〔2008〕第7号)

(7)《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令〔2024〕第25号修订)
(8)《生产安全事故应急条例》(国务院令〔2019〕第708号)

(9)《危险化学品安全管理条例》(国务院令〔2011〕第591号，国务院令〔2013〕第645号第二次修订)
(10)《特种设备安全监察条例(2009修订)》(国务院令〔2009〕第549号)
(11)《工伤保险条例(2010修订)》(国务院令〔2010〕第586号) 

(12)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令〔2007〕第493号)

(13)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)

(14)《公路安全保护条例》(国务院令〔2011〕第593号)
附4.2 部门规章

(1)《危险化学品目录(2022年调整版)》(原国家应急管理总局会同十部委)

(2)《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕第3号)

(3)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定(2015修正)》(原国家应急管理总局令〔2010〕第30号，原国家应急管理总局令〔2015〕第80号修正)

(4)《生产安全事故应急预案管理办法(2019修正)》(原国家安监总局令〔2016〕第88号公布，应急管理部令〔2019〕第2号修正)
(5)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(原国家安监总局令〔2007〕第16号)
(6)《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》(安监总管三〔2010〕186号)

(7)《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)

(8)《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》(原国家应急管理局)
(9)《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》(安监总管三〔2012〕87号)

(10)《国家安全监管总局 住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》(安监总管三〔2013〕第76号)

(11)《陕西省安全生产条例(2023修订)》(陕西省第十二届人民代表大会常务委员会公告第51号，2023年9月27日陕西省第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议修订)
(12)《陕西省消防条例(2021修正)》(陕西省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议修订通过，自2009年9月1日起施行)

(13)《陕西省特种设备安全监察条例(2014修正)》(陕西省第十一届人民代表大会常务委员会第八次会议通过，陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第十四次会议修正)

(14)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法(2015修正)》(国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号令，国家安监总局令〔2015〕第77号修订)

(15)《城镇燃气管理条例》(2010年11月19日中华人民共和国国务院令第583号公布,根据2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订)

(16)《燃气经营许可管理办法》(关于修改《燃气经营许可管理办法》的通知(建城规〔2019〕2号，2019年3月11日)

(17)《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》(2014年11月19日，住房城乡建设部以建城〔2014〕167号印发)
附4.3 标准、规范

(1)《安全评价通则》(AQ8001-2007)

(2)《安全预评价导则》(AQ8002-2007)

(3)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)

(4)《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

(5)《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)

(6)《消防设施通用规范》(GB55036-2022)

(7)《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)

(8)《城镇燃气设计规范(2020年版)》(GB50028-2006)
(9)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

(10)《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
(11)《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690-2009)

(12)《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)

(13)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB13861-2022)

(14)《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ/T230-2010)
(15)《用电安全导则》(GB/T13869-2017)
(16)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

(17)《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)
(18)《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

(19)《安全色》(GB2893-2008)

(20)《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231-2003)

(21)《安全色和安全标志》(GB2894-2025)

(22)《建筑抗震设计标准(2024年版)》(GB/T 50011-2010)
(23)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)
(24)《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ2.1-2019)

(25)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)

(26)《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)

(27)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB50493-2019)

(28)《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)

(29)《压力管道安全技术监察规程——工业管道》(TSG D0001-2009)

(30)《化工企业安全卫生设计规范》(HG20571-2014)

(31)《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T37243-2019)

(32)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

(33)《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)

(34)《压缩天然气供应站设计规范》(GB51102-2016)

(35)《燃气系统运行安全评价标准》(GB/T50811-2012)

(36)《城镇燃气规划规范》(GB/T51098-2015)

(37)《天然气》(GB17820-2018)

(38)《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJ/T146-2011)

(39)《城镇燃气标志标准》(CJJ/T153-2010)

(40)《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》(CJJ/T215-2014)

(41)《城镇燃气自动化系统技术规范》(CJJ/T259-2016)

(42)《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95-2013)

(43)《天然气管道运行规范》(SY/T5922-2024)

(44)《城镇燃气调压器》(GB27790-2020)

(45)《埋地钢制管道阴极保护参数测量方法》(GB/T21246-2020)

(46)《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》(GB/T23257-2017)

(47)《钢制管道外腐蚀控制规范》GB/T21447-2018

(48)《埋地钢制管道阴极保护技术规范》(GB/T21448-2017)

(49)《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》(GB/T50698-2011)

(50)《电动汽车充电站设计标准》(GB/T50966-2024)

附件5 收集的文件、资料目录

(1)营业执照

(2)《陕西省企业投资项目备案确认书》
(3)企业提供的其它与项目有关的资料

附录一 有关材料
(1)安全评价委托书

(2)现场勘验人员组成表

(3)营业执照

(4)《陕西省企业投资项目备案确认书》

(5)中华人民共和国不动产权证书
(6)《延安建峰新能源有限责任公司洛川县北环路加气站岩土工程勘察报告》

(7)建设用地规划许可证

(8)安全预评价报告审查专家组意见及专家组意见修改确认表

附录二 有关附图
(1)地理位置图

(2)四邻关系及总平面布置图

(3)站外安全间距、站内防火间距图

(4)CNG加气工艺流程图

(5)调压计量撬工艺流程图
提出安全对策措施建议








前期准备





辨识与分析危险、有害因素





划分评价单元





定性、定量评价





做出安全预评价结论








与建设单位交换意见





编制安全预评价报告





干燥、脱水





压缩





管道来气





过滤、计量、加臭





储存





加气机





CNG汽车





管理缺陷引发事故





教育培训、考核





经营者素质





安全管理机构人员





管理制度及规程





安全监督与检查





安全投入与安全设施





主要负责人教育培训不符合安全规程要求





安全管理人员教育培训不符合安全规程要求





特殊工种教、培、考不符合安全规程要求





新工人教、培、考不符合安全规程要求





转岗员工教、培、考不符合安全规程要求





其他人员教、培、考不符合安全规程要求








各种安全管理制度不健全





各级安全生产责任制不健全





各岗位安全技术操作规程不健全











安全管理机构不健全








未按规定配备专职安全管理人员








安全管理人员素质不符合要求








国家安全生产方针、政策不落实





违背安全生产科学规律、决策、指挥





缺乏专业技术知识





安全生产管理能力不足





法制观念差，未依法经营





安全意识薄弱、重经营效益、轻安全生产





危险性的设备检验不符合规定要求


                                             日常安全检查不落实


有危险的环境检测不符合规定要求               


                                           定期安全检查不落实


  安全隐患及整改不符合规定要求


                                        专业安全检查不落实


  各项安全管理制度未检查落实        


                                      安全活动日不落实








职业危害防治不符合规定要求


                                            未按规定提取安全技术措施专项资金


个体防护用品不符合规定要求


                                         安全技术措施专项资金未专款专用


安全防护设施不符合规定要求    


                                      安全设施未与主体工程“三同时”


安全自动保护装置不符合规定要求           


                                     设备生产能力性能达不到安全要求


未按规定参加社会工伤保险                  





附图3.2.5 安全管理缺陷引发事故的因果图









